Общество с ограниченной ответственностью

«КрасЭксперт»

Юридический адрес: 660118, Красноярский край, г. Красноярск, Комсомольский пр-кт, д. 7, офис 41. Фактический адрес: 660118, Красноярский край, г. Красноярск, Комсомольский пр-кт, д. 7, офис 41. Тел./факс: (391) 206-88-30, ИНН 2465318030, КПП 246501001, ОГРН 1142468048326 р/с 40702810623420000041, в ф-л "Новосибирский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Новосибирск к/с 30101810600000000774, БИК 045004774

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ РОСС RU.0001.610619 срок действия с 30.10.2014 г. по 30.10.2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «КрасЭксперт»

___________Е. В. Портнягин

«  05  »  мая  2016 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

| № | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 1 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Объект капитального строительства

«Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными административными помещениями по улице Калинина, 175 в Октябрьском районе г. Красноярска»

Объект экспертизы

Проектная документация

1. Общие положения

1.1. Основания для проведения экспертизы

Негосударственная экспертиза проектной документации выполнена на основании договора о проведении негосударственной экспертизы №007/1-16 от 01.04.2016 года между заявителем ООО «Периметр Безопасности», и экспертной организацией ООО «КрасЭксперт», заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Перечень поданных документов:

1. Задание на проектирование;

2. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий, выполненных ООО «СибГеоКом» в 2014г, шифр 12.2014-014-038/ИЗ;

3. Распоряжение Администрации города Красноярска №666-арх от 15.09.2015 Об утверждении градостроительного плана №13912;

4. Градостроительный план земельного участка № RU 24308000-13912;

5. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок №24:50:0100007:121 от 08.09.2014г. №24 ЕЛ 559982;

6. Технические условия для проектирования электроснабжения объектов капитального строительства, выданные ООО «Аквилон электросети»;

7. Технические условия на подключение к тепловым сетям и теплоисточнику ООО «КрасТЭК» №1146 от 11.11.2013 г.;

8. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение  и водоотведение) №КЦО-13/10255 от 26.11.2013 г.;

9. Технические условия на телефонизацию, радиофикацию и подключение к Интернет №21-ТУ-1280 №23 от 12.02.2015г.;

10. Технические условия на диспетчеризацию 2-х лифтов №58-15 от 19.02.2015 г.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации

Проектная документация по объекту: «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными административными помещениями по улице Калинина, 175 в Октябрьском районе г. Красноярска», шифр проектной документации 303-2014, представлена на первичное рассмотрение в следующем составе:

Раздел 1. Пояснительная записка 			303-2014-ПЗ

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 
участка								303-2014-ПЗУ

Раздел 3. Архитектурные решения			303-2014-АР

- Приложение 1. Расчет инсоляции и коэффициента естественного освещения и инсоляция                                                   303-2014-КЕО

- Приложение 2. Защита от шума			303-2014-ШУМ

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения								303-2014-КР

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5.1. Система электроснабжения

- жилая часть						303-2014-ИОС.1.1-1

- автостоянка						303-2014-ИОС.1.1-2

- встроенные помещения				303-2014-ИОС.1.1-3

- наружные сети электроснабжения			303-2014-ИОС.1.2

Подраздел 5.2,3. Система водоснабжения и водоотведения

- Система водоснабжения. Система водоотведения. Система автоматического пожаротушения				303-2014-ИОС.2,3.1

- Система водоснабжения. Сети водоотведения	303-2014-ИОС.2,3.2

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

- жилая часть						303-2014-ИОС.4.1-1

- автостоянка						303-2014-ИОС.4.1-2

- встроенные помещения				303-2014-ИОС.4.1-3

- тепловая сеть						303-2014-ИОС.4.2

Подраздел 5.5. Сети связи

- жилая часть						303-2014-ИОС.5.1-1

- автостоянка						303-2014-ИОС.5.1-2

- встроенные помещения				303-2014-ИОС.5.1-3

Подраздел 5.7. Технологические решения		303-2014-ИОС.7

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства					303-2014-ПОД

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды								303-2014-ООС

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности							303-2014-ПБ

- Приложение 1. Пожарная сигнализация. Жилая 
часть									303-2014-ПС-1

- Приложение 1. Пожарная сигнализация. 
Автостоянка							303-2014-ПС-2

- Приложение 1. Пожарная сигнализация. Встроенные 
помещения								303-2014-ПС-3

- Приложение 2. Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией						303-2014-СоиУЭ*-1

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов								303-2014-ОДИ

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства			0135-15-ТБЭ

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов	 							303-2014-ЭЭ

Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выданное ООО «Камстройэксперт» (Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.610718 срок действия с 17.03.2015 по 17.03.2020) №16-2-1-1-0007-16 от 21.04.2016 г. по объекту «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными административными помещениями по улице Калинина, 175 в Октябрьском районе г. Красноярска».

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Полное наименование объекта: «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными административными помещениями по улице Калинина, 175 в Октябрьском районе г. Красноярска».

Местонахождение объекта: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина, 175.

| Назначение объекта капитального строительства | Жилой дом |
| --- | --- |
| Уровень ответственности объекта капитального строительства | II (нормальный) |
| Степень огнестойкости зданий | II |
| Конструктивная пожарная опасность | С0 |
| Функциональная пожарная опасность |  |
| Жилой дом | Ф1.3 |
| Автостоянка | Ф5.2 |
| Офисы | Ф4.3 |

Технико-экономические показатели

| Этажность | 17 этажей |
| --- | --- |
| Количество этажей | 18 этажей |
| Площадь застройки | 1 237 м2 |
| Строительный объем | 50 336,1 м3 |
| в т.ч. ниже 0,000 | 9 755,5 м3 |
| в т.ч. выше 0,000 | 40 580,6 м3 |
| Общая площадь здания | 10 957,2 м2 |
| в т.ч. ниже 0,000 в т.ч. выше 0,000 | 1 318,2 м2 9 639,0 м2 |
| Площадь жилой части здания в т.ч. площадь внеквартирных помещений общего пользования в т.ч. площадь квартир без учета балконов и лоджий в т.ч. площадь балконов и лоджий | 7 910,0 м2 1 460,2 м2 6 204,4 м2 245,4 м2 |
| Общая площадь квартир | 6 449,8 м2 |
| Количество квартир | 95 шт. |
| В том числе: 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные | 41 шт. 27 шт. 27 шт. |
| Расчетное количество жителей (30 м2 на человека) | 215 |
| Технико-экономические показатели по встроено-пристроенных помещениям |
| Общая площадь нежилых, встроено- пристроенных помещений | 1596,5 м2 |
| Полезная площадь нежилых, встроено- пристроенных помещений | 1487,0 м2 |
| Расчетная площадь нежилых, встроено- пристроенных помещений | 1328,2 м2 |
| Площадь офисных помещений | 1286,6 м2 |
| Расчетное количество работающих | 63 чел. |
| Технико-экономические показатели подземной парковки на отм. -4,200 |
| Полезная площадь подземной парковки | 1276,4 м2 |
| Расчетная площадь подземной парковки | 1119,6м2 |
| Общее количество машино-мест в подземной парковке | 50 шт. |

Потребность объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии:

| Холодная вода | 54,20 м3/сут. |
| --- | --- |
| Горячая вода | 38,19 м3/сут. |
| Электрическая энергия | 350,0 кВт |
| Тепловая энергия | 595 910 кКал/час |

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства

Вид − здания.

Функциональное назначение − жилой дом со встроено-пристроенными помещениями офисов и подземной автостоянкой.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

- подготовка проектной документации осуществлялась:

ООО «Махаон», Адрес юридический: 660049, г.Красноярск, ул. Ленина, 36, офис 1; Адрес фактический: 660049, г.Красноярск, ул. Ленина, 36, офис 1; Телефон: 2-580-904; Свидетельство о Допуске к работам по подготовке проектной документации ООО «Махаон» № СРО-П-104-2466107899-020-3 , без срока действия, выдано некоммерческим партнерством «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» от 9 января 2013 года.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике

Заявитель: ООО «Периметр Безопасности». Юридический адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, д.23, оф.145. Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, д.23, оф.145. т. 8-923-280-1439; ИНН 2465305961, КПП 246501001.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «СК Гранд Строй». ОГРН: 1142468042200; ИНН/КПП 2466274642 / 246601001; Адрес места нахождения: Россия, Красноярский край, 660020, г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 2 «А», оф. 305.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации

2.1. Основания для разработки проектной документации

2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации

Задание на проектирование.

2.1.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Распоряжение Администрации города Красноярска №666-арх от 15.09.2015 «Об утверждении градостроительного плана №13912»;

2. Градостроительный план земельного участка № RU 24308000-13912 от 08.09.2015г;

2.1.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия для проектирования электроснабжения объектов капитального строительства, выданные ООО «Аквилон электросети»;

2. Технические условия на подключение к тепловым сетям и теплоисточнику ООО «КрасТЭК» №1146 от 11.11.2013 г.;

3. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение  и водоотведение) №КЦО-13/10255 от 26.11.2013 г.;

4. Технические условия на телефонизацию, радиофикацию и подключение к Интернет №21-ТУ-1280 №23 от 12.02.2015г.;

5. Технические условия на диспетчеризацию 2-х лифтов №58-15 от 19.02.2015 г.

2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования

1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок №24:50:0100007:121 от 08.09.2014г. №24 ЕЛ 559982;

3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1 Описание технической части проектной документации

3.1.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Раздел «Пояснительная записка»

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел «Архитектурные решения»

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

Подраздел «Система электроснабжения»

Подраздел «Система водоснабжения» «Система водоотведения»

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Подраздел «Сети связи»

Подраздел «Технологические решения»

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов

Раздел 1. Пояснительная записка

Пояснительная записка представлена в объеме, соответствующем требованиям постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 23.01.2016г).

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

Проектируемый участок расположен в северо-западной части левобережья г.Красноярска, в Октябрьском районе, по ул. Калинина,175.

В связи с прекращением деятельности таких предприятий как маргариновый завод, мясокомбинат и др., на их территории предполагается строительство нового высотного жилого района «Бугач» с социальной инфраструктурой, парками и скверами.

В соответствии с градостроительным планом земельного участка, утвержденным распоряжением администрации г.Красноярска, данная территория относится к территориальной зоне жилой застройки высокой плотности Ж.4, Градостроительный план утвержден распоряжением Администрации города Красноярска №666-арх от 15.09.2015. Площадь земельного участка отведенного под строительство объекта, составляет 3 916,0 м.кв.

Коэффициент застройки участка отведенного под строительство жилого дома (кадастровый номер участка 24:50:0100007:121), составляет 0,316, при максимально допустимом 0,60.

Проект выполнен на основании отчета о комплексных инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «СибГеоКом» в 2014г, шифр 12.2014-014-038/ИЗ.

Основные решения организации рельефа приняты из условий максимального сохранения существующего рельефа, обеспечения отвода поверхностных вод с площадки, а также примыкания к существующим дорогам и проездам.

Вертикальная планировка выполнена на топографической съемке М 1:500. Система координат – городская, система высот – Балтийская.

Рельеф участка простой, перепад отметок составляет 2,0 м, с понижением в северном  направлении.

Вертикальная планировка решалась в увязке с существующими отметками прилегающей территории. Абсолютные отметки в пределах площадки составляют 199,50-201,50 м.

Природным рельефом обусловлена планировка всего участка. Вход в жилую часть, дворовые площадки и временные парковки расположены на кровле подземной автостоянки, на 2,0 м выше уровня въезда в парковку и входов в офисы.

Водоотвод талых и дождевых вод с кровли автопарковки предусмотрен открытым способом: в лоток, расположенный вдоль парапета, и по въездному пандусу с последующим сбросом на местный проезд.

Сбор поверхностных вод с остальной территории происходит по спланированным проектируемым проездам на существующий проезд, и далее, по средствам рельефа, на ул. Калинина в систему городской ливневой канализации.

Для въезда и прохода на уровень 1 этажа (кровля автопарковки) выполнены пешеходный и транспортный пандусы. Для инвалидов предусмотрены два подъемника: один для подъема на кровлю автопарковки, второй расположен у одного из крылец входа в офис.

Проезды и тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном, обеспечивающим наружный водосток и не превышающим 50‰. Поперечный уклон проездов и тротуаров не более 20 ‰ . Поперечный уклон отмостки - 30 ‰.

На путях движения инвалидов в местах съездов с тротуаров на проезжую часть выполнены бордюрные пандусы с уклоном 1:12. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не превышет  0,015 м.

Поперечный профиль проездов принят односкатным с возвышенным бордюром, тротуары и площадки с утопленным бордюром.

Расположение проектируемого объекта выполнено с соблюдением нормативных противопожарных и санитарных разрывов с учетом нормативных требований к уровню инсоляции жилых помещений и площадок для отдыха.

Для создания благоприятных условий для жизни людей на площадке предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению.

На дворовой территории проектом предусмотрен необходимый набор площадок для отдыха, игр и занятий спортом. Запроектированы площадки для игр, занятий спортом, а также хозяйственные площадки на эксплуатируемой кровле автостоянки.

Покрытие проездов, площадок для парковки машин, отмостки - асфальтобетон; тротуаров, площадок для отдыха взрослых, хозяйственных площадок - брусчатое покрытие; детских и спортивных площадок - травмобезопасное покрытие. При выполнении съездов с тротуаров для МГН предусмотрено устройство «втопленного бордюра».

Для жилого дома запроектирована подземная автопарковка на 50 мест. Проектом планировки жилого района предусмотрено строительство многоуровневых гаражей. Кроме того на территории сохраняются существующие гаражи. Для временного хранения автотранспорта жителей предусмотрены гостевые парковки на кровле гаража на 7 мест (для инвалидов), и со стороны встроенных помещений на 9 мест. Проектом предусмотрено 4 открытых автопарковки для встроенных помещений, из них 1 место для инвалидов.

Размер машино-места для стоянки автомобиля 2,3м*5,0м  , размер стоянки для инвалидов-колясочников 6,0*3,6 м.

Свободная территория озеленяется посевом трав.

Технико-экономические показатели:

Участка	3 916,0 м2;

Застройки	1 237,0 м2;

Асфальтовых проездов и стоянок	689,0 м2;

Брусчатых проездов и стоянок на кровле автостоянки	561,0 м2;

Тротуаров	356,0 м2;

Отмостки	59,0 м2;

Детских площадок	200,0 м2;

Хозяйственных площадок	32,0 м2;

Площадок отдыха	28,0 м2;

Спортивных площадок	167,0 м2;

Озеленения	587,0 м2.

Раздел 3. Архитектурные решения

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют  Градостроительному плану земельного участка №24308000-13912 от 08.09.2015г:

- площадь земельного участка 0,3916 га;

- минимальные отступы от красной линии до зданий, строений, сооружений, - не менее 6,0м;

- максимальный коэффициент застройки - не более 0,4 (в условиях реконструкции существующей жилой застройки – не более 0,6);

- коэффициент интенсивности жилой застройки не более 1,5 (в условиях реконструкции существующей жилой застройки – не более 1,9).

Принятое объемно-пространственное решение здания.

Здание  представляет  собой  семнадцатиэтажный  односекционный  жилой  дом  со встроено-пристроенными помещениями, расположенными на первых двух и частично на третьем  этажах,  и  подземной  парковкой  на  50  машино-мест. Здание имеет в плане прямоугольную форму с габаритами в осях 38,4м х26,6 м - наземной  части, 71,7м х 40,2м - подземной части.

Класс функциональной пожарной опасности: жилых помещений Ф 1.3; административных помещений (офисы) – Ф 4.3; стоянки автомобилей без технического обслуживания - Ф 5.2.

Высота верхнего жилого этажа – менее 50 м от уровня проезда пожарных машин, до нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.

Высота  этажей обусловлена их функциональным назначением и составляет: подвал –  4,2м; 1-2 этажи - 4,2 м; 3-16 этажи -  3,0 м; 17 этаж (технический этаж) -  2,7 м.

Этажность – 17 этажей.

Количество этажей – 18 этажей, в т.ч.: один подземный этаж – помещения автомобильной стоянки, вспомогательного и технического назначения здания; с 1-го по 16-й надземные этажи – помещения жилого, общественного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений здания; 17-й надземный этаж и техническая надстройка – помещения вспомогательного, обслуживающего и технического назначений здания.

В  подземном  этаже  на  отм.  -4,200  расположены  технические  помещения  и автомобильная  парковка  на  50  машино-мест.  Подземный  этаж  изолирован  от вышележащих  этажей  при  помощи  кирпичных  перегородок  в  лестничных  клетках,  и двойного  тамбур-шлюза  перед  лифтом.  Для  въезда  в  парковку  предусмотрена автомобильная рампа в осях 1,2.

Первый  этаж  разбит  на  четыре  части:  три  из  которых  -  офисные  помещения,  а четвертая  -  внеквартирные помещения  общего использования  с главным входом в жилой дом.  Функциональная  схема  первого  этажа  предполагает  автономную  эксплуатацию каждой  расположенной  в  ней  группы  помещений.  Входы  во  встроенные  помещения первых этажей и вход в жилую часть здания изолированы друг от друга и находятся на противоположных фасадах здания.

Второй этаж с офисными помещениями имеет выраженную коридорную структуру с двумя лестничными клетками. Этаж разделен по периметру на девять офисов различной площади.  Лифты  и  незадымляемая  лестничная  клетка  №3  жилой  части  изолированы  от встроенных помещений.

Третий  этаж  разделен  на  две  функциональные  зоны:  жилая  часть  и  нежилая  со встроенными  помещения.  Обе  части  разделены  монолитной  стеной  толщиной  200  мм  с использование  звукоизоляционных  материалов.  Офисные  помещения  имеют  выход  на эксплуатируемую  кровлю  на  отм.  +8,360,  которая  служит  одним  из  эвакуационных выходов.

Этажи  выше  третьего,  а  именно:  с  четвертого  по  шестнадцатый,     имеют коридорную структуру. На каждом этаже расположены семь квартир различной площади.

Жилые  и  встроено-пристроенные  помещения  полностью  разделены  и функционально не пересекаются между собой.

Кровля жилого  здания – плоская, неэксплуатируемая, совмещенное покрытие верхнего технического этажа с устройством организованного внутреннего водоотвода.

Утепление покрытия здания предусмотрено керамзитом с разуклонкой и экструзионными пенополистирольными плитами «Технониколь 30», по железобетонной плите перекрытия с устройством пароизоляционного слоя «Бикроэласт ТПП» ТУ 5774-042-00288739-99.

Кровельное покрытие – из рулонных наплавляемых материалов «Техноэласт ЭПП» (нижний слой), «Техноэласт ЭКП» (верхний слой) ТУ 5774-003-00287852-99 по армированной цементно-песчаной стяжке М150.

За относительную отметку 0.000 в многоэтажном жилом здании принята отметка чистого пола 1 этажа, которая соответствует абсолютной отметке Балтийской системе высот +202,70 м.

Отметка верха ограждения основного здания «плюс 55,000», отметка верха ограждения технической надстройки «плюс 56,810»,

Принятые проектные решения вертикальных коммуникаций здания.

Принятые проектные решения вертикальных коммуникаций многоэтажного жилого здания выполнены с учетом беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) каждой квартиры от входа в здание и безопасное передвижение в помещениях общего пользования здания.

- Устройство лестничной клетки жилой части в осях 9-10/К-Ж типа Н1 с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытому переходу: отметка нижней площадки - «минус 1,650»; отметка верхней площадки - «плюс 53,100»; отметка промежуточных площадок – «уровень типового этажа»; отметка межэтажных площадок – «шаг 1,500»; глубина проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени – 0,15 м; ширина лестничного марша – не менее 1,05 м; ширина лестничных площадок – не менее 1,05 м. С внутренней стороны лестничных маршей и со стороны перепада высот предусмотрено устройство ограждения высотой не менее 0,90 м в непрерывном исполнении, техническое решение - в соответствии требований к опорным стационарным устройствам, ГОСТ Р 51261-99. Выход из лестничной клетки осуществляется непосредственно наружу по наружной входной группе.

- Устройство лестничных клеток подземной автомобильной парковки  в осях 8-9/К-Ж и 11-12/К-Ж: отметка нижней площадки - «минус 4,200»; отметка верхней площадки - «минус 1,650»; глубина проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени – 0,15 м; ширина лестничного марша – 1,2 м; ширина лестничных площадок – не менее 1,2 м. С внутренней стороны лестничных маршей и со стороны перепада высот предусмотрено устройство ограждения высотой не менее 0,90 м в непрерывном исполнении, техническое решение - в соответствии требований к опорным стационарным устройствам, ГОСТ Р 51261-99. Выход из лестничных клеток осуществляется непосредственно наружу по наружной входной группе.

- Устройство лестничных клеток офисов  в осях 8-9/К-Ж и 11-12/К-Ж тип Л1 с остекленными проемами площадью не менее 1,2м² на каждом этаже: отметка нижней площадки - «минус 1,650»; отметка верхней площадки - «плюс 4,200» в осях 8-9/К-Ж и «плюс 8,400» в осях11-12/К-Ж; глубина проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени – 0,15 м; ширина лестничного марша – 1,2 м; ширина лестничных площадок – не менее 1,2 м. С внутренней стороны лестничных маршей и со стороны перепада высот предусмотрено устройство ограждения высотой не менее 0,90 м в непрерывном исполнении, техническое решение - в соответствии требований к опорным стационарным устройствам, ГОСТ Р 51261-99. Выход из лестничных клеток осуществляется непосредственно наружу по наружной входной группе.

- Устройство в здании системы организованного мусороудаления в осях 10/И-К, состоящей из 1-го ствола мусоропровода и мусоросборной камеры. Мусоропроводы расположены на уровне этажа, смежно с тамбуром, и состоят из стволов, загрузочных клапанов, шиберов, противопожарных клапанов, очистных устройств со средством автоматического тушения возможного пожара в стволе, вентиляционных узлов. Расстояние между приемными люками загрузочных клапанов мусоропроводов и удаленных квартир не превышает 25 м. На уровне верхнего технического этажа на стволе мусоропровода предусмотрена установка устройств для периодической промывки, очистки и дезинфекции со средством автоматического тушения возможного пожара в стволе. Помещение мусоросборной камеры, отметка основного уровня «минус 1,650», обособлено, оборудовано контейнером 0,6 м3 для твердого бытового мусора и санитарно-техническим оборудованием. Вход отделен от основных входов и изолирован с двух сторон глухими стенами шириной не менее ширины дверей от смежных проемов здания и козырьком, выходящим за пределы наружной стены не менее чем на ширину двери. Перед входом предусмотрено устройство входной площадки и пандуса.

- устройство наружной вертикальной пожарной стационарной лестницы без ограждения типа П1-1 ГОСТ Р 53254-2009 для доступа уровня кровли технической надстройки лестнично-лифтового блока.

- Установка пассажирского лифта Otis 2000R (по ГОСТ Р 51631-2008) для жилой части в осях 10/Ж, с верхним машинным отделением (грузоподъемность – 400 кг; размеры кабины (ширина*глубина) – 1,1*0,95 м; ширина дверей - не менее 0,8 м в свету; скорость 1м/с; количество – 1 шт.). Отметка нижней посадочной площадки - «плюс 0,000», отметка верхней посадочной площадки - «плюс 47,400», отметка промежуточных площадок – «уровень типового этажа», выход осуществляется в лифтовые холлы с обеспечением свободного пространства диаметром не менее 1,4 м в чистоте для самостоятельного разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске. Отметка верхнего машинного отделения лифтовых установок – «плюс 51,300». Эксплуатация лифтовой установки производится в отдельной лифтовой шахте. Система управления – автоматическая, предусмотрена двусторонняя связь с диспетчером или дежурным, аварийное освещение, световая и звуковая информирующая сигнализация.

- Установка пассажирского лифта Otis 2000R  (по ГОСТ Р 51631-2008) для жилой части в осях 10-11/Ж-И, с верхним машинным отделением (грузоподъемность – 1000 кг; размеры кабины (ширина*глубина) – 2,1*1,1 м; ширина дверей - не менее 1,2 м в свету; скорость 1м/с; количество – 1 шт.). Отметка нижней посадочной площадки - «минус 4,200», отметка верхней посадочной площадки - «плюс 47,400», отметка промежуточных площадок – «уровень типового этажа», выход осуществляется в лифтовые холлы с обеспечением свободного пространства диаметром не менее 1,4 м в чистоте для самостоятельного разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске. Отметка верхнего машинного отделения лифтовых установок – «плюс 51,300». Эксплуатация лифтовой установки производится в отдельной лифтовой шахте. Система управления – автоматическая, предусмотрена двусторонняя связь с диспетчером или дежурным, аварийное освещение, световая и звуковая информирующая сигнализация.

- Установка подъемника для МГН в офисной части в осях 12-13/Ж-И с шахтой 1,63х1,53м.

Входные группы.

При всех основных входах в здание предусмотрены встроенные тамбуры, в жилую часть предусмотрен двойной встроенный тамбур.

- Устройство в осях 10-11/Г наружной входной группы в жилую часть, состоящей из прямого лестничного марша, пандуса и навеса с организованным водостоком: отметка нижней площадки («земли») «минус 0,280»; отметка наружной входной площадки «минус 0,040»; перепад высоты – 0,24 м. Лестничный марш: глубина проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени не более – 0,15 м; ширина марша – не менее 1,20 м. Пандус: уклон – 1:20 (5 %); ширина между поручнями - не менее 0,9 м в чистоте. С 2-х сторон наклонной части пандуса предусмотрено ограждение высотой 0,9 м с вертикальным членением элементов заполнения и дополнительными поручнями на высоте 0,7 м (пандус) с выходом за пределы длины наклонной части пандуса на 0,3 м, техническое решение - в соответствии требований к опорным стационарным устройствам, ГОСТ Р 51261-99. На нижних площадках перед пандусом и лестничным маршем предусмотрены свободные зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° диаметром не менее 1,5 м в чистоте.

- Устройство в осях 5-8/К-Л наружной входной группы офисной части, состоящей из прямого лестничного марша, подъемника для МГН с площадкой и навесом с организованным водостоком: отметка нижней площадки (земли) «минус 1,690»; отметка наружной входной площадки «минус 0,040»; перепад высоты – 1,65 м.. Лестничный марш: глубина проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени не более – 0,15 м; ширина марша – не менее 1,20 м., предусмотрено ограждение с двух сторон в соответствии требований к опорным стационарным устройствам, ГОСТ Р 51261-99. На нижних площадках и перед лестничным маршем предусмотрены свободные зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° диаметром не менее 1,5 м в чистоте.

- Устройство в осях 12-16/М наружной входной группы офисной части, состоящей из прямого лестничного марша, подъемника для МГН с площадкой и навесом с организованным водостоком: отметка нижней площадки (земли) «минус 1,840»; отметка наружной входной площадки «минус 0,040»; перепад высоты – 1,8 м. Лестничный марш: глубина проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени не более – 0,15 м; ширина марша – не менее 1,20 м., предусмотрено ограждение с двух сторон в соответствии требований к опорным стационарным устройствам, ГОСТ Р 51261-99. На нижних площадках и перед лестничным маршем предусмотрены свободные зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° диаметром не менее 1,5 м в чистоте.

- Устройство в осях 8-9/Г наружной входной группы офисной части, состоящей из прямого лестничного марша, пандуса и навеса с организованным водостоком: отметка нижней площадки («земли») «минус 0,280»; отметка наружной входной площадки «минус 0,040»; перепад высоты – 0,24 м. Лестничный марш: глубина проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени не более – 0,15 м; ширина марша – не менее 1,20 м. Пандус: уклон – 1:20 (5 %); ширина между поручнями - не менее 0,9 м в чистоте. С 2-х сторон наклонной части пандуса предусмотрено ограждение высотой 0,9 м с вертикальным членением элементов заполнения и дополнительными поручнями на высоте 0,7 м (пандус) с выходом за пределы длины наклонной части пандуса на 0,3 м, техническое решение - в соответствии требований к опорным стационарным устройствам, ГОСТ Р 51261-99. На нижних площадках перед пандусом и лестничным маршем предусмотрены свободные зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° диаметром не менее 1,5 м в чистоте.

- Устройство въезда на рампу подземной парковки в осях 1-2/Ж.

- Устройство в осях 20/Б-В наружного выхода подземной парковки: отметка площадки «земли» «минус 2,200»; отметка наружной входной площадки «минус 4,240». Лестничный марш: глубина проступи ступени не мене – 0,25 м; высота подъема ступени не более – 0,20 м; ширина марша – не менее 1,00 м.

Принятые проектные решения по наружной отделке фасадов и архитектурной выразительности здания:

- применение навесной вентилируемой системы с применением фасадных плит (керамогранит) трех цветов;

- устройство витражного остекления цвета «серый металлик»;

- устройство витражного остекления лоджий цвета «серый металлик»;

- облицовка козырьков композитными панели «Краспан-ST».

- цоколь выделен облицовкой керамическим гранитом контрастного цвета;

- покрытие крылец, площадок, ступеней плиткой керамической морозоустойчивой с рифлёной поверхностью на клею;

- поручни  ограждений  крылец  и  пандусов,  эвакуационных балконов, кровель окрашены эмалью, цвета «серый металлик».

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

Здание представляет собой семнадцатиэтажный односекционный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями, расположенными на первых двух и частично на третьем этажах, и подземной парковкой на 50 машино-мест, выходящей за абрис проекции жилого дома. Здание имеет в плане прямоугольную форму с габаритами в осях 38,4 м х 26,6 м - наземной части, 71,7м х 40,2м - подземной части. Высота этажей обусловлена их функциональным назначением и составляет:

подвал – 4,2м;

1-2 этажи - 4,2 м;

3-16 этажи - 3,0 м;

17 этаж (технический этаж) - 2,7 м.

В подземном этаже на отм. -4,200 расположены технические помещения и автомобильная парковка на 50 машино-мест. Для въезда в парковку предусмотрена автомобильная рампа в осях 1-2.

Первый этаж разбит на четыре части: три из которых - офисные помещения, а четвертая - внеквартирные помещения общего использования с главным входом в жилой дом. Входы во встроенные помещения первых этажей и вход в жилую часть здания изолированы друг от друга и находятся на противоположных фасадах здания.

Второй этаж с офисными помещениями имеет выраженную коридорную структуру с двумя лестничными клетками.

Третий этаж разделен на две функциональные зоны: жилая часть и нежилая со встроенными помещения. Обе части разделены монолитной стеной толщиной 200 мм с использование звукоизоляционных материалов.

Этажи выше третьего, а именно: с четвертого по шестнадцатый, имеют коридорную структуру. Жилые и встроено-пристроенные помещения полностью разделены и функционально не пересекаются между собой.

Подъезд дома оборудуется мусоропроводом с камерой для сбора мусора, расположенной на первом этаже на отм. -1,650 и имеющей отдельный вход.

Конструктивные решения

Cтроительно-климатическая зона - IB.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 40°С.

Расчетная снеговая нагрузка – 1,80 кПа.

Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа.

Класс ответственности здания – II.

Степень огнестойкости – I.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

При проектировании использованы данные отчета о инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «СибГеоКом» в 2014г, шифр 12.2014-014-038/ИЗ.

Строительство предусматривается вести на свайном типе фундаментов из забивных свай с заглублением нижних концов в грунты ИГЭ-7, подстилаемые грунтами ИГЭ-5, ИГЭ-6 и ИГЭ-8. Забивные сваи сечением 300х300мм по серии 1.011.1-10 в.1 с ростверками столбчатого типа под колонны и ленточного типа под стены из монолитного железобетона кл. В25. Несущая способность свай Fd=84тс. Расчетная нагрузка на сваи N=60т.с

Здание каркасное (2-16-этажное с подземным и техническим этажом) с монолитными железобетонными колоннами и безбалочными перекрытиями из монолитного железобетона, с наружными навесными стенами из кирпичной кладки с утеплением и вентилируемым навесным фасадом. Здание разделено деформационными швами на два блока (16-этажный и 2-этажный) и отделено от подземной парковки. Подземная парковка, в свою очередь, разделена 3 блока деформационными швами.

Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой каркаса с монолитными железобетонными ядром и диафрагмами жесткости и стенами подземной части в вертикальных плоскостях и горизонтальными дисками монолитных железобетонных перекрытий в горизонтальных плоскостях. Ядро жесткости и диафрагмы жесткости расположены на всю высоту здания.

Прочность и устойчивость подземной парковки, отделенной от основного здания деформационными швами, обеспечивается совместной работой колонн и стен из монолитного железобетона, в вертикальных плоскостях и горизонтальным диском монолитного железобетонного перекрытия в горизонтальной плоскости.

Для совместной работы колонн здания, ядра жесткости, диафрагм жесткости, стен и дисков перекрытий, проектом предусматриваются следующие мероприятия: монолитное жесткое сопряжение колонн, ядра жесткости, диафрагм жесткости и стен с ростверками, монолитное жесткое сопряжение колонн и безбалочных перекрытий.

Расчет конструкций здания выполнен по пространственной схеме с использованием лицензионной интегрированной системы анализа конструкций SCAD Office, сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00026.

Стены подземной части – наружные - из монолитного железобетона кл. В25 толщиной 400 мм армированные арматурой Ø12АIII и Ø8АI;

Ядро и диафрагмы жесткости - из монолитного железобетона кл. В25 толщиной 200мм армированные арматурой Ø12АIII и Ø8АI;

Стены лифтовой шахты – из монолитного железобетона кл. В25 толщиной 200 мм армированные арматурой Ø16АIII; Ø12АIII; Ø8АIII и Ø8АI;

Колонны - из монолитного железобетона кл. В30 - В25 сечением 500х500 и 400х400мм;

Перекрытия и покрытие - из монолитного железобетона кл. В25 толщиной 200 и 160мм со скрытыми капителями.

Покрытие стоянки - из монолитного железобетона кл. В25 толщиной 250мм с полускрытыми капителями толщиной 400мм.

Лестницы - из монолитного железобетона кл. В25 и сборные железобетонные марши индивидуального изготовления.

Наружные стены - кирпичная кладка из кирпича глиняного обыкновенного пластического прессования КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщиной 250 мм с утеплением минераловатными плитами «Технолайт» и отделочным слоем из керамогранита. Опирание стен предусмотрено на монолитные железобетонные перекрытия на каждом этаже.

Лифты - грузоподъемностью 1000кг с размерами кабины 2100х1100х2200(h)мм и грузоподъемностью 400кг с размерами кабины 1100х950х2200(h)мм производства «Otis»;

Крыльца и пандусы входов - из монолитного железобетона кл. В15; F150; W4 армированные сеткой из арматуры Ø5ВрI.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 1. Система электроснабжения

Проект выполнен на основании технических условий  выданных ООО «Аквилон электросети», электроснабжение многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными административными помещениями по улице Калинина, 175 в Октябрьском районе города Красноярска предусмотрено от проектируемой

КТП-10/0.4-2х400. Электроснабжение 10кВ выполняется от ТП №51 по двум кабельным линиям.

На напряжение 10кВ принята одинарная секционированная вакуумным выключателем на две секции система сборных шин. В РУ-10кВ запроектированы камеры КСО-304 с авто газовыми выключателями нагрузки ВНА и вакуумными выключателями BB/TEL на трансформаторных линиях. На напряжении 0,4кВ комплектуется панелями ЩО70-3.

Рабочее электроосвещение принято на напряжении 220В, освещение камер КСО - на напряжении 12В.

Заземляющее устройство общее для напряжений 10кВ и 0,4кВ выполнено на  сваях N50-N57 (L=21м) ,объединенных металлической арматурой ростверка. На этих сваях выполнены выводы арматуры D=18мм . Выводы объединяются полосовой сталью 40х5мм, образуя контур.  Контур с 2-х сторон ст40х5мм присоединяется к заземляющему устройству КТП. Сопротивление контура  не более 4 Ом.

Сети 0,4кВ запроектированы кабелями марки BBГнгFRLS с прокладкой кабельных лотках. Расчеты сети произведены по длительно допустимым токовым нагрузкам, проверены по потере напряжения и на отключение при однофазном коротком замыкании.

По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители объекта капитального строительства относятся ко II категории за исключением противопожарных устройств, оборудования серверной, касс, систем видеонаблюдения, аварийного освещения, технологического оборудования, которые относятся к потребителям 1 категории. Расчетная мощность - 350,0кВт, в том числе наружное освещение -  1кВт.

Для учета и распределения электроэнергии в электрощитовых предусмотрены вводно-распределительные устройства серии ВРУ1. Учет - электронными счетчиками на стороне 0,4кВ ВРУN1-0,4кВ; ВРУN2-0,4кВ; ВРУN3-0,4кВ;ВРУN4-0,4кВ; ВРУN5-0,4кВ ( контрольный),  в ТП 51 по стороне 10кВ ( коммерческий узел учета). Система заземления – TN-C-S. Категория молниезащиты – III.

Электроснабжение 0,4кВ жилого дома и встроенных помещений  выполняется от проектируемой КТП-2х400 10/0,4кВ кабельными линиями, проложенными в лотках под потолком автостоянки. Электроснабжение выполняется кабелями марки ВВГнгFRLS-1кВ.

В здании выполнены контуры защитного заземления, совмещенные с молниезащитой здания: выполнены выпуски на сваях N489; 473; 453; 546; 506; 565; 562; 654; 630; 616. Выпуски объединены полосовой сталью 40х5мм и присоединенные к ГЗШ1.

На кровле дома уложены молниеприемные сетки с шагом 10х10м из круглой стали D=10мм. Молниеотводами  выступает арматура колон по углам здания, выведенная на кровлю, соединенная токоотводами с заземляющим устройством.

Предусмотрено отключение общеобменной вентиляции по сигналу о пожаре. Предусмотрено рабочее, аварийное, эвакуационное и ремонтное освещение. Светильники выбраны в соответствии с назначением помещений, для эвакуационного освещения - с блоком автономного питания. Магистральные и групповые сети запроектированы кабелем марки ВВГнг-LS, кабельные линии противопожарной защиты - кабелем BBГнгFRLS.

Для защиты от поражения электрическим током предусмотрено зануление всех токопроводящих частей электрооборудования нормально не находящихся под напряжением, автоматическое отключение электропитания при косвенном прикосновении к токоведущим частям или в случае повреждения изоляции. Запроектирована основная система уравнивания потенциалов с присоединением к главной заземляющей шине металлических конструкций, стальных труб коммуникаций, систем вентиляции и отопления. Подключение проектируемой ТП предусмотрено с разных секций шин РУ-10 кВ существующей ПС №51,  двумя кабельными линиями.

Взаиморезервируемые кабели проложены в разных траншеях. При пересечении с автодорогами и подземными коммуникациями кабель защищается ПВХ трубой, на остальных участках покрывается кирпичом.

Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов в  жилых комнатах, кухне, для стиральных машин и эл.бритв в ванных комнатах в квартирных щитках предусмотрена установка дифференциальных автоматических выключателей с током 30 mA.  Все групповые и распределительные сети в жилом доме запроектированы трех- и пятипроводными, начиная от ВРУ, шкафов. Светильники освещения входа в подъезд, мусорокамеру, номерного знака, указателя пожгидранта присоединяются к сети эвакуационного освещения. Ремонтное освещение на напряжение ~ 12В запроектировано в электрощитовой, насосной, тепловом и водомерном узлах ; машинном помещении   и  шахтах лифтов, в венткамерах. Проектом предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциала ванных комнат. Для этого над входом в ванную комнату устанавливается коробка Z, которая заземляющим проводником соединяется с РЕ-шиной квартирного щита. К коробке  Z заземляющими проводниками присоединяются трубы ГВС, ХВС, отопления и канализации; металлические сетки, закрывающие нагревательный кабель; штепсельные розетки, установленные в ванных комнатах; металлические воздуховоды в ванных комнатах. Металлические корпуса ванн и душевых поддонов соединяются с трубами ХВС. Заземляющие проводники выполнены кабелем ВВГнг-660 сеч 1х4 мм.

Наружное освещение предусмотрено консольными светодиодными светильниками, установленными на железобетонных опорах. Сеть наружного освещения запроектирована кабелем АВБбШв-1кВ (5х10) мм, проложенным в земле. Освещенность на внутриквартальном проезде составляет 4 лк, на детской площадке - 10лк. Питание сети наружного освещения выполняется от ПУНО, установленного на проектируемой КТП.

Для электроснабжения встроенных офисных помещений предусмотрено ВРУN4 и ВРУN5. В  подвале дома  расположено  помещения электрощитово, в котором установлено ВРУN4. От ВРУN4 подключены все офисные помещения, имеющие общий вход и общие лестницы. ВРУN5 установлен в помещении персонала офиса 103 и предназначен для электроснабжения офиса 103.   Величины освещенности выбраны в соответствии СанПиН2.2.1/2.11.1278-03.

В качестве вводно-распределительного устройства ВРУN4 принят ВРУ-1 (производитель ОАО « Новосибирский электромеханический завод»)

В качестве вводно-распределительного устройства ВРУN5 принят щит ЩРН (производитель «EKF»)

Раздел электроснабжения разработан в соответствии с техническими регламентами, положениями национальных стандартов и сводов правил. Принятые проектные решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Подраздел 2. Система водоснабжения

Наружные сети водоснабжения

Источником водоснабжения многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой и встроенно- пристроенными административными помещениями по адресу г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина, 175, согласно техническим условиям № КЦО 13/10255 от 26.11.2013г, является существующий водопровод Ø300 мм.

Гарантированный напор в точке подключения 25м. Запорная арматура установлена в проектируемом колодце ПГ-1.

Наружные сети водоснабжения В1 укладываются в траншею на утрамбованный грунт на глубину 0,3м до плотности не менее 1,65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя.

Ввод водопровода в здание выполнен из напорных питьевых полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6мм по ГОСТ 18599-2001, в 2 линии.

Наружное пожаротушение здания предусмотрено передвижной пожарной техникой от 2-х пожарных гидрантов, расположенных в проектируемом колодце ПГ-1 и в существующем колодце ПГ-2, на кольцевой сети водоснабжения.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 30 л/сек.

Расход холодной воды на хоз.бытовые нужды составляет – 92,39 м3/сут (с учетом горячего водоснабжения).

Внутренние сети водоснабжения.

В проекте разработана система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 и противопожарного водопровода В2. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 обеспечивает подачу холодной воды на приготовление горячей воды Т3 в ИТП (индивидуальный тепловой пункт), к санитарно-техническим приборам здания, внутренним и наружным поливочным кранам.

Ввод водопровода  2 Ø100 мм предусмотрен  в помещение  водомерного узла, расположенного на отметке  -4,200.

Расчетные расходы холодной воды определены с учетом норм расхода воды согласно приложению 3 СНиП 2.04.01-85 и составляют: 92,39 м3/сут, с учетом расхода на горячее водоснабжение и полива территории.

Гарантированный напор в сети наружного водоснабжения 25м.

Для жилых помещений предусмотрена 2-х зонная система холодного водоснабжения:

1 зона – с 1-го по 8-й этаж включительно;

2 зона – с 9-го по 16-й этаж.

Требуемый напор на хозяйственно – питьевые нужды составляет 104 м. Для создания недостающего напора на нужды жилого дома предусмотрены повысительные установки в помещении насосной (Wilo-Comfort COR-3 MVI 203/SKw-EB-R -для 1-ой зоны и Wilo-Comfort COR-3 MVI 207/SKw-EB-R – для 2-ой зоны).

Водопровод противопожарный запроектирован для подачи воды к пожарным кранам.

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома, согласно СП10.13130.2009, табл.1, составляет 10 л/с (2 струи производительностью по 5 л/с).

В здании предусмотрено отдельные системы внутреннего пожаротушения:

- система В2 для подземной автопарковки

- система В2 для жилых помещений и офисов.

Внутреннее пожаротушение предусматривается из пожарных кранов Ø65мм, с рукавом длиной 20м, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола - 19мм. Пожарные краны устанавливаются на высоте 1.35м от пола в специальных шкафах.

Необходимый напор в системе противопожарного водопровода обеспечивается насосной установкой повышения давления Wilo- CO-2 Helix V 3605/2/K/SK-FFS-D-R производительностью 36 м3/час, напором 80м.

Повысительные насосные станции водоснабжения для поддержания требуемого напора в сети работают в автоматическом режиме:

- автоматический пуск и отключение рабочих насосов в зависимости от требуемого давления в системе;

- автоматическое включение резервного и насоса при аварийном отключении рабочего насоса.

В каждой квартире предусматривается установка средств первичного внутриквартирного пожаротушения.

Для локализации возгорания в мусорокамере предусмотрен спринк-лерный ороситель и сигнализатор потока жидкости.

Для здания предусмотрено 2 выведенных наружу пожарных патрубка с соединительными головками Ø80мм для присоединения рукавов пожарных автомашин и подачи воды в систему внутреннего противопожарного водопровода.

Для учета водопотребления на вводе водопровода устанавливается водомерный узел со счетчиком ВСХ-50 (Ø50), учитывающий общий расход воды на холодное и горячее водоснабжение жилого дома.

Для учета расхода воды в каждой квартире предусмотрена уста-новка счетчиков воды СХВ-15 и СГВ-15

На ответвлении к ИТП проектом предусматривается установка узла учёта  холодной воды ВСХ-40.

Горячее водоснабжение предусматривается по закрытой схеме с использованием воды питьевого качества.

Расчетные расходы горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды определены с учетом норм расхода воды (приложение 3, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий») и составляют 38,19 м3/сут.

Отключающая арматура в системах холодного и горячего водоснабжения устанавливается у основания стояков, на ответвлениях от магистральных сетей. Спуск воды из стояков предусмотрен через спускные вентили. Устройство для выпуска воздуха предусматривается в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения.

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения выполнены из водо-газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Магистральные трубопроводы и стояки горячего водоснабжения запроектированы в тепловой изоляции. В качестве изоляции приняты изделия из вспененного каучука трубки «Энергофлекс».

Подраздел 3. Системы водоотведения

Наружные сети водоотведения

В соответствии с техническими условиями отвод хозяйственно-бытовых сточных вод К1 от здания предусматривается самотеком 2-мя выпусками Ø100мм до смотрового колодца 1, а затем до точки подключения Ø150мм.

Подключение выполнено в наружный канализационный коллектор Ø300мм. Врезка выполнена в проектируемый колодец К-3.

Самотечная наружная  канализационная сеть  проектируемого объекта  предусмотрена  из труб ПЭ 80 SDR 17,6–160 х 9,1 технических Ø160 мм  по ГОСТ 18599-2001, а выпуски из здания до колодца 1 – из чугунных канализационных труб ГОСТ 6942-98.

Отвод дождевых стоков К2 от здания предусмотрен выпусками Ø100 мм, самотеком на отмостку здания, в открытые водонепроницаемые лотки. Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09-22-84 с внутренней и наружной гидроизоляцией.

Расход сточных вод составляет – 92,39 м3/сут.

Расход дождевых стоков составляет – 5,65 л/с.

Внутренние сети водоотведения

Система бытовой канализации здания обеспечивают отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов санузлов в наружную сеть бытовой канализации. Отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным трубопроводам. Вентиляция канализационной сети предусматривается через вентилируемые стояки Ø100 мм, которые выводятся выше кровли на 0,3м. В необходимых местах на сетях бытовой канализации устанавливаются ревизии и прочистки. Расчетный расход бытовых сточных вод от здания составляет 92,39 м3/сут.

В проекте предусматривается два выпуска бытовой канализации Ø100мм.

Для отвода случайных сточных вод, образующихся в помещениях подземной парковки  при тушении пожара, предусмотрена система дренажных приямков. В качестве  переносного дренажного насоса принят переносной погружной  дренажный насос ГНОМ 16-16  Q=16м3|час; Н=16м, N=1,5кВт

Магистральные сети канализации по подвалу и выпуски запроектированы из чугунных канализационных труб Ø50-100мм по ГОСТ 6942-80. Стояки и разводка к сантехническим приборам предусмотрена из канализационных полипропиленовых труб Ø50-110мм по ТУ 4926-002-88742502-00. Напорная канализация запроектирована из чугунных труб Ø50-100мм по ГОСТ 6942-80.

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована система внутренних водостоков К2. На кровле предусмотрены водоприёмные воронки Ø100мм. Трубопроводы сети канализации К2 выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием.

В зимний период времени предусмотрен перепуск талых вод в хоз- бытовую канализацию.

Открытые выпуски дождевой канализации теплоизолированы минеральной ватой толщиной 50мм.

Расход дождевых стоков составляет – 5,65 л/с.

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Отопление

Для здания «Многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой и встроенно- пристроенными административными помещениями» предусмотрены системы отопления отдельно для жилого дома и отдельно для встроенно- пристроенных помещений. По заданию заказчика автопарковка не отапливается.

Система отопления жилого дома – стояковая с нижней разводкой магистральных трубопроводов под потолком автостоянки. Стояки лестничной клетки, лифтовых холлов и мусорокамер приняты однотрубными, а по квартирам – двухтрубными.

Для каждого офиса первого и третьего этажей предусмотрены индивидуальные системы отопления с возможностью установить счетчики горячей воды, для второго этажа предусмотрена единая система отопления  с самостоятельными ветками в каждый офис (на каждой ветке также можно установить счетчики горячей воды). Системы отопления для встроенно- пристроенных помещений - двухтрубные с горизонтальной разводкой трубопроводов под потолком подземной автостоянки.

Параметры теплоносителя в системах отопления - 90-65 0С.

В качестве нагревательных приборов приняты:

- в  жилых помещениях и встроенно- пристроенных помещениях – алюминиевые радиаторы «Calidor-Super» ;

- в помещении мусорокамере – регистр из гладких труб;

- в помещениях электрощитовых - электрические нагреватели “Nobo”.

Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов на подводках к ним предусмотрена установка терморегуляторов с термостатическими элементами.

Гидравлическая увязка стояков системы отопления производится автоматическими балансировочными клапанами ASV-PV, установленными на двухтрубных стояках,  а так же ручными балансировочными клапанами MSV-BD, установленными на однотрубных стояках.

Гидравлическая увязка системы отопления встроенно- пристроенных помещений, предусмотрена только для системы отопления 2-го этажа, ручными балансировочными клапанами MSV-BD, установленными на магистральных ветках.

Отопительные приборы на лестничных клетках расположены на высоте 2,2м от площадок лестниц.

Удаление воздуха из системы отопления жилого дома предусмотрено через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках систем отопления и в пробках отопительных приборов.

Спуск воды из систем отопления осуществляется через краны, установленные на стояках и магистральных ветках, с последующим отводом дренажными трубопроводами с разрывом струи в систему канализации автостоянки.

Для компенсации тепловых удлинений, на стояках системы отопления жилой части здания, предусмотрены сильфонные компенсаторы с многослойными сильфонами оснащенными стабилизаторами.

Трубопроводы систем отопления выполняются из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* до Ду50, а выше Ду50 - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, с антикоррозионным покрытием.

Для дренажных трубопроводов используются полипропиленовые трубы PN10.

Трубопроводы, проходящие под потолком технического этажа и транзитом через встроенные помещения, изолированы цилиндрами минераловатными Rockwool толщиной соответственно 60 и 40 мм. Покровный слой - рулонный стеклопластик. Перед изоляцией трубопроводы покрываются 4 слоями органосиликатной краски. Неизолированные трубопроводы грунтуются грунтом ГФ-020 и покрываются масляной краской  по ГОСТ8292-75 за 2 раза.

Прокладка трубопроводов через перекрытия и стены выполняется в гильзах, уплотняемых негорючим материалом.

Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов осуществляется минеральной ватой на базальтовом связующем, края обрамляются льняной тканью и окрашиваются.

Расход тепла:

- Общий		595 910 ккал/час, в том числе:

- на отопление 	498 710 ккал/час,

- на вентиляцию  	64 780 кВт (электронагреватель)

- на ГВС		97 200 ккал/час.

Вентиляция

Жилая часть здания

Вытяжная вентиляция из помещений кухонь, санузлов квартир - естественная, через вентканалы с выбросом воздуха в теплый чердак, с последующим его удалением через вытяжные шахты, выведенные выше кровли. На вентканалах в санузлах и кухнях предусмотрены регулируемые решетки.

Приток в квартиры предусмотрен через фрамуги окон в жилых комнатах.

Количество удаляемого воздуха по жилой части здания: санузел - 25 мЗ/ч; кухня - 60 мЗ/ч. Величина воздухообмена по квартирам 3м3/ч на 1м2 жилой площади.

На двух последних этажах в самостоятельные каналы санузлов и кухонь установлены бытовые вентиляторы.

Вентиляция технических помещений и насосной станции – механическая с использованием канальных вентиляторов и выбросом воздуха выше кровли. Вентиляция электрощитовой – естественная, вытяжная, через переточную решетку.

Из мусорокамеры воздух удаляется через самостоятельный канал за счет естественной тяги. Вытяжной канал из мусорокамеры вывести выше кровли на 1м.

Воздуховоды выполнить из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 с пределом огнестойкости EI30.

Вытяжная вентиляция (механическая) оборудована огнезадерживающими клапанами.

Подземная автопарковка

Удаление воздуха для помещения хранения автомобилей предусматривается из верхней и нижней зон поровну по воздуховодам через регулируемые решетки.

Подача приточного воздуха, с электрическим калорифером, в помещение осуществляется рассредоточено вдоль проездов по воздуховодам через регулируемые решетки.

Воздухообмен для помещения хранения автотранспорта рассчитан из условия ассимиляции вредных веществ, но не менее 150м3/ч на 1 машиноместо при условии обеспечения кратности воздухообмена в час не менее двух.

Объем приточного воздуха предусматривается на 20% менее объема удаляемого воздуха.

Вентиляторы приточной вентиляции приняты в общепромышленном исполнении, вытяжной вентиляции – во взрывозащищенном исполнении. Для вытяжной системы предусмотрен резервный вентилятор.

Выброс воздуха от вытяжных систем подземной автостоянки осуществляется выше кровли жилой части здания на 2м.

Забор приточного воздуха осуществляется из чистой зоны через воздухозаборную шахту на высоте 2м от поверхности земли до низа воздухозаборной решетки.

Вентиляция электрощитовых осуществляется через нормально открытые огнезадерживающие клапаны, установленные у пола (приток) и под потолком (вытяжка).

Для снижения уровня шума на системах приточной и вытяжных систем предусмотрена установка шумоглушителей.

В помещении парковки предусмотрена установка приборов для измерения концентрации оксида углерода СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО.

При пересечении воздуховодами строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, установлены нормально открытые огнезадерживающие клапаны.

Приточные и вытяжные воздуховоды в пределах обслуживаемых помещений выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ14918-80 класса «Н».

Удаление воздуха из автопарковки осуществляется через вентиляционную кирпичную шахту с пределом огнестойкости EI 150, что обеспечивается самой конструкцией.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Встроенные помещения

Самостоятельные системы вентиляции предусмотрены для:

-санузла, КУИ;

-офисных помещений.

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических норм во встроенных помещениях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Механическая вентиляция для офисов 1 этажа предусмотрена механическая. Для каждого офиса запроектированы самостоятельные приточные и вытяжные установки.

В офисах 2 и 3 этажей вентиляция помещений естественная через открываемые фрамуги окон. Вытяжка из санузлов и КУИ механическая.

Приточные установки приняты с электрическим воздухонагревателем.

Подача воздуха осуществляется в верхнюю зону диффузорами. Вытяжка осуществляется через решетки из верхней зоны.

Выброс воздуха производится  на расстоянии 1 м от  кровли, забор воздуха – на высоте не менее 2 м от земли.

Вентиляция укомплектована оборудованием компании Русклимат.

Воздуховоды прокладываемые в пределах пожарного отсека выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ14918-80 класса «Н».

Выброс воздуха от вытяжных систем общеобменной вентиляции осуществляется через вентиляционные кирпичные шахты с пределом огнестойкости строительных конструкций EI150, что обеспечивается самой строительной конструкцией.

Воздуховоды приточных установок от узла воздухозабора до воздухонагревателя изолированы матами минераловатными Rockwool толщ.60 мм. Покровный слой – рулонный стеклопластик.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Для предотвращения попадания холодного воздуха  в помещения офисов первого этажа, на входе  на 1 этаже  встроенных помещений предусмотрена установка тепловой завесы с электрическим нагревом.

Противодымная вентиляция

Жилая часть здания с офисами.

Для предотвращения распространения дыма при возникновении пожара предусматриваются установки дымоудаления ВД2 и ВД3, которые обеспечивают отвод продуктов сгорания из приквартирных коридоров, ведущих на лестничные клетки.

Удаление дыма системами ВД2 и ВД3 осуществляется через дымовые шахты из строительных конструкций с пределом огнестойкости EI50, что обеспечивается самой строительной конструкцией.

На шахтах дымоудаления на каждом этаже установлены клапаны дымоудаления КДМ-2М с электромагнитным приводом с пределом огнестойкости EI 90. Клапаны открываются автоматически на этаже пожара с одновременным пуском установок дымоудаления ДУ и установок подпора наружного воздуха в лифтовые шахты ПД2. Установка клапана КДМ-2М предусматривается на отметке не ниже уровня верха дверного проема.

Для систем дымоудаления ВД2 и ВД3 в проекте приняты радиальные вентиляторы. Вентиляторы расположены на техническом этаже здания.

Для системы подпора воздуха в лифтовые шахты ПД1 в проекте принят осевой вентилятор, расположенный на техническом этаже здания. На воздуховоде системы ПД2 предусмотрен противопожарный клапан КПС-1.

Включение систем противодымной защиты предусматривается автоматически, а также дистанционно от кнопок в шкафах пожарных кранов. При срабатывании датчика происходит автоматическое включение вентилятора системы подпора ПД и систем дымоудаления ВД с одновременным открыванием клапана дымоудаления на этаже пожара.

Воздуховоды систем подпора воздуха ПД и дымоудаления систем ВД, проложенные по техническому этажу, выполнить из тонколистовой оцинкованной стали класса плотности «В» с пределом огнестойкости EI 30.

Для выполнения огнестойкости воздуховодов применяется самоклеющееся покрытие «Тизол».

Выброс дыма осуществляется на расстоянии 2 м от уровня кровли.

Противодымная вентиляция укомплектована оборудованием  компании «VKT».

Подземная автостоянка

Для предотвращения распространения дыма при возникновении пожара предусматривается установка дымоудаления ВД1.

Парковка разделена на дымовые зоны, которые разделены под перекрытием противодымным экраном из дымонепроницаемого материала. Низ экрана расположен на высоте 2,5м от уровня пола.

Дымовые клапаны КПС-1 с электромагнитным приводом приняты с пределом огнестойкости EI 90.

При загорании одного из автомобилей должен автоматически открываться дымовой клапан в резервуаре и автоматически включаться вентилятор вытяжной противодымной вентиляции ВД1.

Подпор воздуха в тамбур-шлюзы обеспечивается системой приточной противодымной вентиляцией ПД1. Приточный воздух подается в верхнюю зону с установкой пожарного клапана КПС-1 с электромагнитным приводом с пределом огнестойкости EI 90 которые при пожаре открываются.

Для системы дымоудаления ВД1 в проекте принят радиальный вентилятор, а для системы подпора воздуха - осевой. Вентиляторы расположены в вентиляционных камерах, расположенных на отм. -4.200.

Включение систем противодымной защиты предусматривается автоматически от датчиков расположенных в парковке, а также дистанционно из помещения охраны. При срабатывании датчика происходит автоматическое включение вентилятора систем ПД1 и системы дымоудаления ВД1 с одновременным открыванием клапанов дымоудаления КПС-1, установленных на воздуховоде системы противодымной вентиляции в соответствующей дымовой зоны и противопожарного клапана КПС-1  установленного на системе приточной противодымной вентиляции ПД1.

Воздуховоды систем приточно- вытяжной противодымной вентиляции в пределах парковки, выполнить из тонколистовой оцинкованной стали класса плотности «В» с огнезащитным покрытием «Тизол» с пределом огнестойкости не ниже EI 60.

Удаление дыма системой ВД1 осуществляется через дымовую шахту из строительных конструкций с пределом огнестойкости EI50, что обеспечивается самой строительной конструкцией.

Выброс дыма осуществляется на расстоянии 2 м от уровня кровли.

Забор приточного воздуха осуществляется из чистой зоны через воздухозаборную шахту на высоте 2м от поверхности земли до низа воздухозаборной решетки.

Противодымная вентиляция укомплектована оборудованием  компании «VKT».

ИТП

Для жилого дома и встроено-пристроенных помещений предусмотрены самостоятельные тепловые пункты с узлами учета тепла.

Присоединение системы теплоснабжения выполнено по независимой схеме, ГВС- по закрытой.

В ИТП предусмотрена установка:

- узла ввода теплосети с приборами учета и регулирования тепловых потоков;

-обеспечение температуры теплоносителя в трубопроводах системы отопления Т11÷Т21=90÷65°С

- распределительная гребенка.

Трубопроводы в ИТП выполнить из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали В-Cm Зсп ГОСТ 10705-80 и покрыть изоляцией	в виде цилиндрами минераловатными Rockwool толщиной соответственно 60 и 40 мм. Покровный слой - рулонный стеклопластик. Перед изоляцией трубопроводы покрываются 4 слоями органосиликатной краски.

Для сбора воды при опорожнении систем предусмотрен приямок 0,5x0,5x0,8м.

Для откачки воды из приямка в канализацию запроектирован дренажный насос . При откачке температура воды должна быть не выше 40°С.

Вентиляция ИТП механическая.

Тепловые сети

Теплоснабжение проектируемого жилого дома  выполнено на основании технических условий, выданных ООО "КрасТЭК"  №1146 от 11.11.2013г.

Источник теплоснабжения - Котельная №12 по ул. Норильская, 31. Подключение жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями произвести в существующей тепловой камере ТК -2.

Параметры первичного теплоносителя Т1÷Т2=115÷70°С;

Располагаемый напор в точке подключения 3,0 кгс/см2; Робр=7,5 кгс/см2.

Предусматривается подземная канальная прокладка тепловых сетей в канале из сборных железобетонных элементов по серии 3.006.1-2.87.

В точке присоединения проектируемых трубопроводов теплосети предусмотрена установка стальной запорной арматуры под приварку.

При прокладке в канале трубы укладываются на скользящие опоры, а так же на опорные подушки.

Трубы запроектированы стальные бесшовные по ГОСТ 8732-78. Диаметр тепловых сетей на вводе в жилой дом принят двумя трубопроводами ø89х3,5.

Уклоны тепловой сети выполнены в сторону тепловой камеры.

Компенсация тепловых удлинений предусмотрена самокомпенсацией на углах поворота трассы теплосети и П-образного компенсатора.

Спуск воды предусмотрен из низшей точки теплосети в ТК-2 с разрывом струи от каждого трубопровода и отдельным отводом дренажных вод с приямка, самотеком в дренажный колодец  ДК (сущ.) с последующей откачкой в канализацию. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40° С. Для предотвращения обратного хода на выпускной трубе от приямка установлены клапана типа «Захлопка».

Сброс воздуха из трассы предусмотрен в высшей точке (ИТП).

Проходы трубопроводов сквозь стенки здания и камеру должны осуществляться с помощью установки водогазонепроницаемого сальника.

Трубопроводы изолируются   скорлупами теплоизоляционными из жесткого пенополиуретана ППУ по ТУ 5768-003-18554070-2000 толщиной  60 мм. Покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ.

Перед тепловой изоляцией стальные трубы покрываются антикоррозионной защитой.

Расход тепла на жилой дом составляет 0,595910 Гкал/час.

Подраздел 5. Сети связи

Проект выполнен в соответствии с  требованиями пункта 20 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 и статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.

Текстовая часть проектной документации подраздел «Сети связи» выполнена в соответствии с пунктами «а»-«п», подраздела 20 раздела 5 Постановления   Правительства РФ  №87 от  16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Графическая  часть проектной документации подраздел «Сети связи» выполнена в соответствии с пунктами «р»-«т», подраздела 20 раздела 5 Постановления Правительства РФ  №87  от  16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Выполнен в соответствии с выданными техническими условиями ОАО «Вымпел-Коммуникации» исх.23 от 12.02.2015г. №21-ТУ-1280 и в соответствии с действующими нормативными документами предусматривающий следующие виды связи:

- магистральная сеть телефонизации и доступа в интернет;

- телефонизация;

- радиофикация;

- вещательное телевидение;

- интернет;

- домофон;

- система вызова персонала для МГН.

- диспетчеризация лифтов.

Проектом  жилого дома  на техническом чердаке предусматривается установка шкафа ПСЭ с плинтами LSA-PLUS и оптическим кроссом. Внутренняя телефонная сеть жилого дома и встроенных помещений прокладывается кабелем ТППэп различной емкости от абонентских выносов и разветвительных муфт до коробок КРТ-М 10х2.

Трассы прокладки кабеля выбираются по месту, с учетом нормированных расстояний до кабелей электроснабжения и освещения, а также технических условий.

Подключение проектируемого жилого дома к магистральным линиям связи ГТС будет выполнено на стадии рабочего проектирования силами ОАО «Вымпел-Коммуникации» согласно технических условий № 21-ТУ-1280 от 12.02.2015г.

Организация телефонизации интернета и радиофикации осуществляется кабелем  UТР категории 5Е от слаботочных щитков на этажах ниши до квартир.

Место расположения телекоммуникационных  шкафов обеспечивает беспрепятственный доступ обслуживающего персонала.

От телекоммуникационного  шкафа предусмотрен канал для прокладки кабелей марки UTP, с возможностью их замены или докладки. В качестве оконечных устройств предусмотрены розетки типа RJ-45.

Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях, в коммутационных шкафах предусматриваются источники бесперебойного питания, а также системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и чрезвычайных ситуациях. Эти мероприятия предусматриваются во внутренних сетях.

Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях, в коммутационных шкафах предусматриваются источники бесперебойного питания, а также системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и чрезвычайных ситуациях.

Технические решения в отношении сетей связи, принятые в проектной документации, соответствуют ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного  оборудования жилых и общественных зданий», ОСТН-600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения», РД 45.120-2000  «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной,  пожарной и охранно-пожарной сигнализации», а также техническим условиям.

Принятые решения по сетям связи соответствуют требованиям действующих технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и обеспечивают безопасную эксплуатацию для объекта расположенного по адресу г.Красноярск Октябрьский район ул. Калинина, 175.

Подраздел 7. «Технологические решения»

Многоэтажное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения.

Сведения о назначении и номенклатуре услуг.

Многоэтажное жилое здание, отдельно стоящее, односекционное, прямоугольное в плане, со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом, втором и частично на третьем этажах, в которые входят помещения административного назначения, предназначенные для обслуживания физических лиц и подземной парковкой на 50 машино-мест.

В состав функциональных блоков здания входят:

- многоквартирный жилой дом. Класс функциональной пожарной опасности жилой части: Ф 1.3

- встроено-пристроенные  помещения административного назначения (офисы). Класс функциональной пожарной опасности офисной части: Ф 4.3;

- стоянки автомобилей без технического обслуживания - Ф 5.2.

Размещение помещений с иным функциональным назначением, не связанных с основным функциональным назначением, в структуре помещений здания не предусмотрено.

Встроено-пристроенные административные помещения на первом, втором и частично на третьем этажах запроектированы, как самостоятельные предприятия с отдельными входами с улицы. Всего расположено:

- на первом этаже – 3 офиса;

- на втором этаже – 9 офисов;

- на третьем этаже – 2 офиса.

В состав офиса входят помещения: офисные, санузлы в т.ч. для МГН, комнаты уборочного инвентаря, тамбуры входов, вестибюли, комнаты персонала, шлюзы, электрощитовые, коридоры, лестничные клетки.

В  подземном  этаже  расположены  технические  помещения  и автомобильная  парковка  на  50  машино-мест.  Подземный  этаж  изолирован  от вышележащих  этажей. Для  въезда  в  парковку  предусмотрена автомобильная рампа.

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности.

Расчетное количество рабочих мест: офисы – 63 чел.

Режим работы офисов определяет администрация:

количество рабочих дней в году – 247;

количество смен в сутки – одна, по 8 часов каждая смена.

Продолжительность рабочей недели для работающих – 40 часов в неделю.

Режим работы парковки – круглосуточно.

Помещения основного назначения оснащены шкафами для документов, шкафами для одежды, мебелью общего назначения.

Каждое постоянное рабочее место административного сотрудника оснащено столом письменным, тумбой, компьютерным столом, подъемно-поворотным креслом, персональной электронно-вычислительной машиной (ПЭВМ), оргтехникой, подставкой для ног с регулировкой по высоте до 150 мм.

Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации.

Устройство защитное заземление всего электрооборудования в соответствии с ПУЭ.

Устройства общеобменной  и местной вытяжной вентиляции.

Организация питания сотрудников осуществляется в ближайших пунктах общественного питания, расположенных на расстоянии не далее 150 м от здания.

Помещения административного назначения предназначены для размещения рабочих мест с непрерывным пребыванием людей непрерывно в течение более двух часов, площадь – не менее 6,0 м2 на одно рабочие место.

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ ВДТ на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ)  составляет не менее 6 м2;  с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2.

Оконные проемы помещений, предназначенных для эксплуатации ПЭВМ, оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи.

Расстановка технологического оборудования выполнена с учетом пожарных, санитарно-гигиенических норм, обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения (МГН):

- расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

- ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м.

- ширина подходов к различному оборудованию и мебели - не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м.

- диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске - не менее 1,4 м.

- свободное пространство около столов и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов в плане - не менее 0,9х1,5 м.

- глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» - не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

Расчетная температура внутреннего воздуха помещений: «плюс 20 °С».

График работы: односменный, не более 8 часов в дневное время, не более 40 часов в неделю каждой смены. Предусмотрены санитарные перерывы через 40-60 мин. на 10-15 мин. График работы определяет администрация.

Проектные решения, направленные на соблюдение требований технологических регламентов.

Применяемое технологическое оборудование должно соответствовать требованиям, стандартам системы безопасности труда, пожарной безопасности и производственной санитарии.

Предусмотрены мероприятия по предотвращению пожара: заземление электрооборудования; устройство автоматического пожаротушения торговых залов; устройство автоматической пожарной сигнализации; отключение вентиляции при возникновении пожара; противопожарный водопровод; молниезащита сооружений; размещение огнетушителей согласно норм; эвакуационные выходы.

Уборка территории ежедневная, включая в теплое время года - полив территории, в зимнее время - антигололедные мероприятия (удаление, посыпание песком, антигололедными реагентами и т.д.). Организация временного хранения мусора с территории и твердых бытовых отходов осуществляется в специальных контейнерах, установленных на хозяйственной площадке.

Установка визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола, согласно требований ГОСТ Р 51671.

Организация сбора неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп, хранения в герметичном контейнере и вывоза на утилизацию, в соответствии с гигиеническими требованиями к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

Уборка помещений осуществляется штатной единицей (без предоставления постоянного рабочего места) или с привлечением специализированных сервисных служб для уборки помещений. Хранение мусора в одноразовых мусорных мешках (пакетах) с последующим выносом на специализированную площадку на территории.

Устройство в каждом помещении общественного назначения комнаты уборочного инвентаря, оборудованной поддоном, раковиной, шкафом для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

Устройство естественного бокового и совмещенного (естественное боковое и искусственное) освещение в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Устройство в каждом помещении общественного назначения помещений универсальных санитарных узлов, оборудованных, раковиной, электросушителями для рук, оборудованием, обеспечивающее доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Устройство раздельных входов для населения, сотрудников.

Жилая часть многоэтажного жилого здания.

- расчетная температура жилых помещений – «плюс 21 °С».

- естественное боковое освещение в жилых помещениях и кухнях квартир.

- устройство в квартирах санитарных узлов, оборудованных унитазом и раковиной.

- устройство в квартирах ванной комнаты, оборудованной раковиной, ванной и полотенцесушителем.

- установка мойки в помещении кухонь.

- устройство помещения для хранения уборочного инвентаря, оборудованного поддоном, раковиной, шкафом для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

- сбор отработанных люминесцентных ламп в герметичных контейнерах с чехлом и временное хранение в отдельном помещении.

Мероприятия и проектные решения, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие защите работающих в помещениях общественного здания людей и минимизации возможного ущерба при возникновении противоправных действий.

- установка входных наружных дверей в жилую часть здания с системой домофонной связи и с кодовым замком.

- ограниченный доступ в помещения технического назначения.

- ограниченный доступ в помещения верхнего технического этажа.

- установка системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС, ГОСТ Р 50775-95) с подключением к постам охраны.

- устройство системы контроля и управления доступом (СКУД, ГОСТ Р 51241-2008).

Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений, следует дополнять на стадии эксплуатации.

Проектные решения вспомогательного оборудования.

- Установка пассажирских лифтов в жилой части (грузоподъемность лифтов - 400 кг, 1000 кг). Эксплуатация лифтовых установок производится в лифтовых шахтах с устройством машинного отделения. Двери лифтов выполнены в противопожарном исполнении.

- Устройство в жилой части системы организованного мусороудаления, состоящей из мусоропровода и мусоросборной камеры. Мусоропровод включает ствол, загрузочные клапаны, шибер, противопожарный клапан, очистное устройство со средством автоматического тушения возможного пожара в стволе, вентиляционный узел. Помещение мусоросборной камеры, встроенное, укомплектовано контейнерами и санитарно-техническим оборудованием. Ширина мусоросборной камеры не менее 1,5 м в чистоте, ограждающие конструкции – противопожарные. Вход изолирован от жилой части глухой стеной (экраном) шириной не менее ширины дверей от проемов жилой части здания и козырьком, выходящим за пределы наружной стены не менее чем на ширину двери.

- Устройство в осях 10-11/Г наружной входной группы в жилую часть, состоящей из прямого лестничного марша, пандуса и навеса с организованным водостоком. На нижних площадках перед пандусом и лестничным маршем предусмотрены свободные зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° диаметром не менее 1,5 м в чистоте.

- Устройство в осях 5-8/К-Л наружной входной группы офисной части, состоящей из прямого лестничного марша, подъемника для МГН с площадкой и навесом с организованным водостоком. На нижних площадках и перед лестничным маршем предусмотрены свободные зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° диаметром не менее 1,5 м в чистоте.

- Устройство в осях 12-16/М наружной входной группы офисной части, состоящей из прямого лестничного марша, подъемника для МГН с площадкой и навесом с организованным водостоком. На нижних площадках и перед лестничным маршем предусмотрены свободные зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° диаметром не менее 1,5 м в чистоте.

- Устройство в осях 8-9/Г наружной входной группы офисной части, состоящей из прямого лестничного марша, пандуса и навеса с организованным водостоком. На нижних площадках перед пандусом и лестничным маршем предусмотрены свободные зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° диаметром не менее 1,5 м в чистоте.

- Устройство въезда на рампу подземной парковки в осях 1-2/Ж.

- Устройство в осях 20/Б-В наружного выхода подземной парковки.

- Установка подъемника для МГН в офисной части в осях 12-13/Ж-И с шахтой 1,63х1,53м.

Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Площадка сноса нежилых зданий имеет площадь 0,3916 га с кадастровым номером 24:50:0100007:121.

Проектируемый  участок  расположен  в  северо-западной  части  левобережья г.Красноярска, в Октябрьском районе, по ул. Калинина,175.

В связи с прекращением деятельности таких предприятий как маргариновый завод, мясокомбинат и др., на их территории предполагается  строительство нового высотного жилого района «Бугач» с социальной инфраструктурой, парками и скверами.

Проектом сноса предусмотрен снос нежилых строений, демонтаж нежилых зданий, инженерных систем и подземных коммуникаций, на территории проектируемой застройки.

После работ по сносу зданий, демонтажу подземных коммуникаций выполняется  демонтаж асфальтобетонного покрытия проездов на территории проектируемой застройки.

Предоставлен перечень мероприятий по выведению объектов из эксплуатации.

От проникновения людей и животных и т.д. предусматривается следующие мероприятия:

- устройство временного ограждения площадки сноса;

- по периметру ограждения участка разместить предупреждающие знаки «Опасная зона»;

- обеспечить круглосуточную охрану на период сноса (демонтажа);

- обеспечить дежурное и аварийное освещение площадки сноса;

- обеспечить свободный доступ грузового транспорта к площадке сноса с указателями проездов и переходов. Опасные для движения зоны следует ограждать или выставлять предупредительные надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время.

- зона сноса должна быть обеспечена аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи пострадавшим;

- площадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения.

В качестве ограждения строительной площадки — устраивается ограждение высотой 2м в соответствии с ГОСТ 23407-78 для защитно-охранных типов ограждений.

Также на площадке будут размещены инвентарные здания и сооружения, информационные знаки и стенды, определено место складирования отходов.

Демонтаж конструкций выполняется краном  KC-55713 или аналогичным по характеристикам. Разравнивание и трамбовку битков выполняется экскаватором ЭО-4121А.

Очередность демонтажа следующая: выполняется демонтаж ближайшего от въезда на  участок  объекта.

Для  предотвращения самопроизвольного обрушения и падения конструкций согласно МДС 12-41.2008 предусмотрено применять подкосы бесструбционные с анкерно-болтовыми  захватами  и  с  натяжными  муфтами,  жесткие  подкосы  с  захватами  и струбцинами, стояки для крепления и демонтажа перегородок.

Демонтаж инженерных сетей производится после их отключения, очистки полостей и письменного подтверждения их отключения с помощью ручного электрифицированного инструмента.

Материалы от разборки следует складировать только в местах, отведенных для этих целей и в количествах, определенных проектом производства работ. Предельны срок содержания образующихся отходов не должен превышать пяти календарных дней.

Погрузочно-разгрузочные  работы  с  сыпучим,  пылевидными  и  опасными материалами  должны  производиться  с  применением  средств  механизации  и  с использованием  средств  индивидуальной  защиты,  соответствующих  характеру выполняемых работ.

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочной площадке расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом, должно быть  не менее 1 м, а между автомобилями стоящими рядом – не менее 1,5 м. если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом автомобиля должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м. Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м.

В проектной документации на период демонтажных работ:

- представлен расчёт опасной зоны от падения  груза  при  перемещении краном;

-представлены предложения по обоснованию решений по безопасным методам ведения работ по демонтажу;

-организация работы по обеспечению охраны труда;

- представлены решения и мероприятия по вывозу и утилизации отходов.

Проект организации демонтажных работ не предусматривает опасных методов демонтажа.

Мероприятия по рекультивации и благоустройству земельного участка не предусматривается, так как планируется дальнейшее строительство.

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Охрана атмосферного воздуха.

При выполнении строительных работ источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются: двигатели автотранспорта и дорожно-строительных машин, сварочные, лакокрасочные работы.

Величина валового выброса 11-ти загрязняющих веществ (железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, сажа, ангидрид сернистый, углерод оксид, бензин, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества) от строительной площадки составит 0,196645 г/сек, 0,689641 тонн за период строительства.

Для определения влияния выбросов на загрязнение воздушного бассейна в период строительства выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчет приземных концентраций выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог» (версия 3.1).

В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ является автотранспорт:

- подземная автостоянка на 50 мест (ИЗА №0001);

- 2 открытые парковки на 13 и 10 мест (ИЗА №6001, №6002).

В атмосферу выделяется 7 загрязняющих веществ – азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, сажа, бензин, керосин.

Величина валового выброса 7 загрязняющих веществ в атмосферу от автостоянок составит 0,1012854 г/сек, 0,317198 тонн в год.

Для определения влияния выбросов на загрязнение воздушного бассейна в период эксплуатации выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчет приземных концентраций выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог» (версия 3.1).

Выбросы загрязняющих веществ г/сек и т/год в атмосферу определены расчетным методом по нормативно-методическим материалам, согласованными Управлением государственного экологического контроля Госкомэкологии России, а также по программам серии «Эколог», разработанные фирмой «Интеграл» согласно методическим указаниям.

Выбросы загрязняющих веществ от строительства не окажут негативного воздействия на район строительства, так как они минимальны и ограничены по времени сроком строительства.

Уровень загрязнения на период строительства жилого дома и его дальнейшей эксплуатации не превышает значений ПДК населенных мест.

Расстояние от парковок, от вентшахты подземной автостоянки и от въезда-выезда подземной автостоянки до нормируемых объектов составляет не менее 15 метров, что соответствует требованиям п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размещени подземной автопарковки соответствует требованиям п. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Расчетные эквивалентные уровни и максимальные уровни звука не превышают нормативные, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 .

Мероприятия по охране атмосферного воздуха приведены.

Решения по очистки сточных вод, охрана водных объектов и водных биологических ресурсов.

Ближайшие водные объекты расположены на расстоянии:

- р. Бугач – 180 м;

- р. Кача – 4600 м от участка строительства.

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны р. Кача составляет 200 м, р. Бугач – 100 м.

Таким образом, участок строительства полностью находится за пределами водоохранной зоны.

В соответствии с требованиями к качеству воды, при проведении строительных работ принята система хозяйственно-бытового водоснабжения.

Приготовление цементных растворов, используемых при строительстве, будет производиться на специализированном предприятии.

Хозяйственно-бытовое водоснабжения предусматривается для обеспечения водой рабочих, задействованных на строительных работах.

Используется привозная вода, взятая из водопроводных сетей г. Красноярска.

Обеспечение работающих питьевой водой производится с доставкой в бачках и размещением их в бытовках. Емкости для питьевой воды не реже 1 раза в неделю промываются горячей водой или дезинфицируются растворами, разрешенными органами санитарно-эпидемиологического надзора (0,5% осветленный раствор хлорной извести, 0,5% раствор хлорамина). Возможно также использование бутилированной воды в пластиковой таре.

Водоснабжение объекта в период эксплуатации запроектировано от городских водопроводных сетей. Вода используется на хозяйственно- питьевые нужды.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в период строительства предусматривается в передвижные биотуалеты. По мере накопления содержимое туалетов откачивается ассенизационной машиной и вывозится по договору на городские очистные сооружения. Поверхностные сточные воды отводятся в систему городской ливневой канализации.

В период эксплуатации образуются хозяйственно-бытовые сточные воды. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в систему городской канализации.

Поверхностные сточные воды отводятся в систему городской ливневой канализации.

Воздействие на поверхностные и подземные воды минимальное и заключается в потреблении воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Образующиеся на территории проектируемого объекта сточные воды отводятся в системы городской канализации. Сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты не предусмотрен.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод приведены.

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.

Основное воздействие в период строительства связано с разрушением почвенного покрова на участке строительства.

Возможное загрязнение и захламление прилегающей территории (в связи с образованием строительных отходов) должно быть исключено при правильной организации временного накопления отходов.

Перед началом производства земляных работ предусмотрена срезка растительного слоя. Строительный грунт складируется на территории строительной площадки в отведенном для этого месте.

Проектом предусматривается восстановление почвенного слоя сразу после окончания строительства. Рекультивация проводится в границах земель, отведенных проектируемому объекту.

Свободная от застройки и покрытий территория будет благоустроена и озеленена газоном, кустарниками, деревьями с учетом трассировки подземных инженерных сетей и соблюдением нормативных разрывов до зданий и сооружений.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова приведены.

Обращение с отходами производства и потребления.  В проекте приведены примерные (ориентировочные) виды образующихся отходов производства и потребления и их количество.

В процессе строительства будут образовываться отходы 16 наименования 4 и 5 классов опасности для окружающей природной среды в количестве 11366,917 тонн за период строительства. Отходы являются малоопасными и неопасными.

Образующиеся строительные отходы накапливаются на территории строительной площадки до передачи на захоронение, использование или переработку. На территории строительной площадки будут организованы места временного накопления отходов.

В процессе функционирования объекта будет образовываться 4 наименования отходов 1, 4 и 5 классов опасности для окружающей природной среды общим объемом 55,269 тонн/год.

Места временного хранения отходов оборудованы в соответствии с местами их образования, предполагаемыми объемами и санитарно-гигиеническими требованиями.

В целом, будут обеспечиваться достаточные условия временного хранения образующихся отходов на территории.

Все отходы собираются в определенных местах на территории объекта и далее вывозятся на полигон для их захоронения в соответствии с договорами, или передаются другим специализированным предприятиям на переработку или утилизацию.

При условии соблюдения всех принятых и запроектированных технологических, инженерных и природоохранных решений, образующиеся отходы не приведут к загрязнению прилегающей территории.

Временное хранение и утилизация отходов, образующихся как в период строительства, так и в период эксплуатации намечено в соответствии с существующими санитарно-экологическими требованиями.

Охрана растительного и животного мира.

Животный и растительный мир в городской черте г. Красноярска вследствие антропогенного воздействия весьма беден. Из позвоночных встречаются преимущественно представители отрядов воробьиных и грызунов. Плотность популяций невелика. Крупных животных не встречается. Животных и растений, занесенных в Красную книгу, нет.

Растительный покров представлен многолетними луговыми травами.

Снос зеленых насаждений не предусмотрен.

Так как проектируемый объект размещается в жилой зоне г. Красноярска, где обитают растения и животные, адаптированные к антропогенному воздействию, отсутствуют промысловые виды и виды, занесенные в Красную книгу, растительный и животный мир практически не пострадает.

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы.

Предусматривается визуальный контроль за состоянием замусоренности площадки строительства, за наличием пятен нефтепродуктов. При необходимости осуществляются мероприятия по очистке территории.

Также осуществляется контроль за уровнем выбросов от двигателей техники и при необходимости их регулирование.

В период эксплуатации контроль источников выбросов загрязняющих веществ не проводится, т.к. не устанавливаются нормативы ПДВ.

Осуществляется визуальный контроль замусоренности территории и осмотр состояния мест временного хранения отходов.

Расчет компенсационных выплат (плата за негативное воздействие на ОС) представлен.

В графической части раздела представлены: ситуационный план района строительства и размещения объекта, в том числе с указанием расположения источников выбросов, карты-схемы рассеивания загрязняющих веществ.

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Жилой дом

Противопожарные расстояния от проектируемого здания до существующих зданий и сооружений соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Степень огнестойкости здания – II, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 1.3.

Высота здания, определяемая высотой расположения верхнего этажа – до 50 м. Площадь квартир на этаже секции не превышает 500 м2.

Проезды для пожарных автомобилей запроектированы с двух продольных сторон. Проезды запроектированы шириной 6 м, на расстоянии до внутреннего края проезда от стены здания - 8,0 м. Конструкция дорожной одежды пожарных проездов рассчитана на нагрузку от пожарных машин. Пожарные проезды не используются для стоянки других видов транспорта.

Наружное пожаротушение здания предусмотрено передвижной пожарной техникой от 2-х пожарных гидрантов, расположенных в проектируемом колодце ПГ-1 и в существующем колодце ПГ-2, на кольцевой сети водоснабжения.

Пожарные гидранты располагаются на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м до стен зданий.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 30 л/сек.

Направление движения к пожарным гидрантам обозначается расположенными на стенах здания указателями (объемными со светильником или плоскими, выполненными с использованием светоотражающих покрытий, на указателях наносятся цифры, указывающие расстояние до гидрантов).

Каждая квартира оборудуется отдельным устройством пожаротушения. В санитарных узлах жилых помещений предусматриваются отдельные краны для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны не превышает установленные 10 минут.

Эвакуация из надземных этажей здания объекта защиты осуществляется по незадымляемой лестничной клетке типа Н1, имеющей выход непосредственно наружу.

В каждой квартире, расположенной на высоте более 15,0 м предусмотрен аварийный выход, ведущий на балкон, оборудованный глухим простенком шириной не менее 1,2 м от торца балкона до оконного проёма (остеклённой двери) или не менее 1,6 м между остеклёнными проёмами.

Ширина в свету эвакуационных выходов из помещений предусмотрена в зависимости от численности эвакуирующихся, но не менее 1,2 м при численности эвакуирующихся более 50 человек и не менее 0,8 м для остальных помещений, не менее 0,9 м - при эвакуации маломобильных групп населения.

Двери эвакуационных выходов предусматриваются без запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету обеспечивается не менее 2,0 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации, пандусов не менее: 1,2 м – при числе эвакуирующихся более 50 человек; 1,0 м — во всех остальных случаях. Ширина межквартирного коридора принята не менее 1,4 м, при длине до 40,0 м. Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода на незадымляемую лестничную клетку - не более 25,0 м

При устройстве подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации, каркасы выполняются из негорючих материалов.

Применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов, покрытий на путях эвакуации предусматривается классов пожарной опасности не выше, чем: КМ2 (свойства пожарной опасности не выше, чем Г1, В1, Д3+, Т2, РП1) — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, тамбурах выходов, лифтовых холлах; КМ3 (свойства пожарной опасности не выше, чем Г2, В2, Д3, Т2, РП1) для покрытий пола в общих коридорах, холлах.

В здании предусмотрено аварийное освещение.

Двери лестничных клеток, кроме наружных дверей, укомплектовываются приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой оборудуются приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Двери помещений с принудительной противодымной защитой, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, оборудуются устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

Число подъемов в одном марше между площадками принимается не менее 3 и не более 16, в одном марше двухмаршевых лестниц в пределах первого этажа не более 18.

Уклон маршей лестниц на путях эвакуации принят не более 1:2, ширина проступи не менее 25 см, высота ступени не более 22 см.

Лестничные клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м2.

В лестничных клетках не размещаются встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций, открыто проложенных электрических кабелей, проводов (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения лестничных клеток, а также оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

Ширина наружных дверей лестничных клеток предусматривается не менее расчетной и не менее минимально допустимой ширины маршей лестниц.

Двери, выходящие на лестничные клетки в открытом положении, не уменьшают ширину лестничных площадок и маршей.

Марши, площадки лестничных клеток, лестниц и других мест опасных перепадов высот более 0,45 м (пандусов) предусматриваются с ограждением высотой 1,2 м. Ограждения выполняются непрерывными, оборудованными поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.

Перед наружными дверями эвакуационных выходов выполняются горизонтальные входные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотен наружных дверей.

Уклон пандусов на путях передвижения инвалидов-колясочников предусматривается не более 1:12.

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры шириной в свету не менее 75 мм.

Выход на кровлю здания предусматривается из технического чердака по лестнице с уклоном менее 1:1,75 и шириной более 0,9 м, с площадками перед выходом, через противопожарные люки 2-го типа размерами не менее 0,75×1,5 м.

На перепадах высот кровли более 1,0 м устанавливаются стационарные пожарные лестницы типа П1.

Шахты систем дымоудаления, а также для прокладки инженерных коммуникаций выгораживаются противопожарными перегородками 1-го типа.

Электрощитовые жилого дома, отделяется от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа, перекрытиями 3-го типа, с заполнением проёма противопожарной дверью 2-го типа.

Дверные проемы в ограждениях шахт лифтов защищаются противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30.

Ограждающие конструкции лифтов имеют пределы огнестойкости, соответствующие противопожарным перегородкам 1-го типа.

Лифты оборудуются блокировкой и независимо от загрузки и направления движения кабины автоматически возвращаются при пожаре на основную посадочную площадку (первый этаж) при обеспечении открытия и удержания дверей кабины в открытом положении.

Здание оборудуется автоматической пожарной сигнализацией.

В проектируемых помещениях жилого дома предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа.

Система автоматической пожарной сигнализации предусматривается на базе оборудования «ОРИОН» ЗАО НПФ «Болид», г. Королев.

На 1 этаже жилого дома в помещении консьержки организуется ПЦН с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

На рабочем месте дежурного предусматривается установка блока индикации С2000-БКИ, пульта управления С2000М.

Приемно-контрольные приборы «Сигнал-20П» и контрольно-пусковые блоки «С2000-СП1» устанавливаются в отсеках для слаботочки в электрических нишах на этажах согласно схемы на листе 2.

Проектом предусматривается оснащение квартир жилых домов автономными дымовыми пожарными извещателями типа ИП212-50М.

Извещатели ИП212-50М устанавливаются на потолке жилого помещения и монтируются согласно техническому паспорту.

Помещение мусорокамеры, машинное помещение лифтов оборудуются дымовыми пожарными извещателями типа ИП 212-141.

Для предотвращения доступа посторонних лиц на техническом этаже каждого дома проектом предусматривается блокировка дверей венткамер охранными шлейфами с магнитоконтактными датчиками.

Каждая квартира (прихожая) оборудуется отдельным шлейфом с тепловыми пожарными извещателями ИП 103-5/2-А0.

В общих коридорах устанавливаются дымовые извещатели ИП 212-141 и ручные извещатели ИПР-513-3, которые включаются в отдельный шлейф каждого этажа.

Шлейфы ПС коридора и квартир собираются на этажах на приемно-контрольные приборы «Сигнал-20П».

Для включения этажных клапанов системы дымоудаления предусматривается установка блоков сигнально-пусковых «С2000-СП1» в отсеках для слаботочки в электрических нишах на этажах секции согласно структурной схемы.

Управление приемно-контрольными приборами «Сигнал-20П» и блоками «С2000-СП1» обеспечивается по интерфейсу «RS-485» с пульта «С-2000М».

Включение систем ПД, ПДЕ, ВД1 с блоков «С2000-СП1» от сигнала пожарной сигнализации обеспечивается через коммутационные устройства УК-ВК, установленные на техническом этаже по месту на стене венткамеры, рядом с ящиком управления.

Контроль положения этажных клапанов предусматривается технологическими шлейфами с приборов «Сигнал-20П».

Для разблокировки при пожаре входных дверей предусматривается подача сигнала «Пожар» с блока «С2000-СП1» на коммутатор домофона, установленный на 1 этаже в отсеке для слаботочки в электрической нише.

При подаче сигнала «Пожар» с блока «С2000-СП1» на лифтовый блок (ЛБ) через реле УК-ВК, лифт переходит в режим работы «Пожарная опасность», обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.

Шлейфы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией выполняются кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0.5, по потолку и стенам в кабель-канале.

Проектом предусматривается автоматическая раздельная передача извещений о пожаре, неисправности и состоянии технических средств автоматической пожарной сигнализации в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство/ в пожарную часть по линиям связи.

Проектом предусмотрена установка на каждом этаже жилого дома в общих коридорах звуковых оповещателей «Маяк-12-З» на стене, на расстоянии не менее 150 мм от потолка, а также в машинных помещениях лифтов и венткамерах.

Жилая часть здания с офисами.

Для предотвращения распространения дыма при возникновении пожара предусматриваются установки дымоудаления ВД2 и ВД3, которые обеспечивают отвод продуктов сгорания из приквартирных коридоров, ведущих на лестничные клетки.

Удаление дыма системами ВД2 и ВД3 осуществляется через дымовые шахты из строительных конструкций с пределом огнестойкости EI50, что обеспечивается самой строительной конструкцией.

На шахтах дымоудаления на каждом этаже установлены клапаны дымоудаления КДМ-2М с электромагнитным приводом с пределом огнестойкости EI 90. Клапаны открываются автоматически на этаже пожара с одновременным пуском установок дымоудаления ДУ и установок подпора наружного воздуха в лифтовые шахты ПД2. Установка клапана КДМ-2М предусматривается на отметке не ниже уровня верха дверного проема.

Для систем дымоудаления ВД2 и ВД3 в проекте приняты радиальные вентиляторы. Вентиляторы расположены на техническом этаже здания.

Для системы подпора воздуха в лифтовые шахты ПД1 в проекте принят осевой вентилятор, расположенный на техническом этаже здания. На воздуховоде системы ПД2 предусмотрен противопожарный клапан КПС-1.

Включение систем противодымной защиты предусматривается автоматически, а также дистанционно от кнопок в шкафах пожарных кранов. При срабатывании датчика происходит автоматическое включение вентилятора системы подпора ПД и систем дымоудаления ВД с одновременным открыванием клапана дымоудаления на этаже пожара.

Воздуховоды систем подпора воздуха ПД и дымоудаления систем ВД, проложенные по техническому этажу, выполнить из тонколистовой оцинкованной стали класса плотности «В» с пределом огнестойкости EI 30.

Для выполнения огнестойкости воздуховодов применяется самоклеющееся покрытие «Тизол».

Выброс дыма осуществляется на расстоянии 2 м от уровня кровли.

Противодымная вентиляция укомплектована оборудованием  компании «VKT».

На выходе из венткамеры в технический чердак устанавливается противопожарная дверь 2-го типа.

Совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке не предусмотрена.

Встроенно-пристроенные помещения

По функциональной пожарной опасности помещения относится к категории Ф4.3.

Пристроенные помещения офисов на каждом этаже здания оборудованы эвакуационными выходами шириной не менее 1,2 м

Перед наружным дверями эвакуационных выходов предусматриваются горизонтальные входные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотен наружных дверей.

Высота дверных проемов эвакуационных выходов из административных, технических и подсобных помещений предусмотрена не менее 1,9 м в свету, ширина не менее 1,2м.

На путях эвакуации горючие отделочные материалы не предусматриваются.

Двери запроектированы открывающимися по направлению выхода из здания.

Двери эвакуационных выходов предусмотрены без запоров, препятствующих их свободному открыванию без ключа.

Высота горизонтальных путей эвакуации в свету предусматривается не менее 2,0 м, ширина горизонтальных путей эвакуации не менее 1,0 м.

На путях эвакуации предусматривается аварийное освещение.

Ширина маршей эвакуационных лестниц принята не менее 1,2 м. Ширина лестничных площадок принята не менее ширины марша лестницы.

Уклон лестниц не более 1:1,75. Число подъемов в одном марше между площадками принимается не менее 3 и не более 18.

Все офисы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа.

Система автоматической пожарной сигнализации предусмотрена на базе оборудования ЗАО НВП Болид.

На объекте предусматривается раздельная передача извещений о пожаре, неисправности и состоянии технических средств автоматической охранно-пожарной сигнализации в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (на ПЦН в пожарную часть) по проектируемым линиям связи через телефонные информаторы С2000-ИТ.

Приемно-контрольные приборы Сигнал-20П с пультом С2000 и блоком резервного питания устанавливаются на 1-м этаже по месту на стене, на высоте 1.5 м от пола.

Помещения оборудуются шлейфами с дымовыми пожарными извещателями типа ИП 212-78 и ручными извещателями типа ИПР 513-3М.

Для отключения вентиляции при пожаре проектом предусматривается установка устройств коммутационных УК-ВК по месту на стене, рядом с приборами Сигнал-20П.

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0.5 за подвесным потолком на стальке, по стене в кабель-канале 20х10.

Для обеспечения электропитания системы пожарной сигнализации по 1 категории надежности предусматриваются резервируемые источники питания РИП-12 исп.15 с аккумуляторами 17 Ач, 12В, которые одновременно являются преобразователями переменного напряжения 220В в постоянное 12 В и обеспечивают работу системы на резервном питании в течение 24 часов в дежурном режиме плюс 1 час в режиме тревоги.

В проекте предусмотрена установка в коридорах и офисах на 1-3 этажах здания звуковых оповещателей «Маяк-12-З» на стене, на расстоянии не менее 150 мм от потолка, установка над выходами световых оповещателей «Выход» (учтены электрической частью проекта), а также комбинированного оповещателя типа «Маяк-12К» на фасаде, на высоте 3 м от земли.

Линии системы оповещения и управления эвакуацией выполняются кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0.5 за подвесным потолком на стальке, по стене в кабель-канале 20х10.

Подъезды пожарных автомобилей предусмотрены к основным эвакуационным выходам объекта защиты.

Подземная автостоянка

Класс функциональной пожарной опасности проектируемого объекта Ф 5.2, II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0.

Проектируемый объект защиты не содержит в своем составе:

- производственные и складские помещения категорий А и Б;

- специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), ЛВЖ, бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ.

Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3000 м2 со смежными помещениями в пределах отсека.

C подземного этажа парковки предусмотрено 4 рассредоточенных эвакуационных выхода.

С учетом расстановки автомобилей, между эвакуационными выходами расстояние до ближайшего эвакуационного выхода предусматривается не более 40,0 м, в тупиковой части помещения не более 20,0 м.

Марши эвакуационных лестниц запроектированы шириной 1,2 м.

Для предотвращения распространения дыма при возникновении пожара предусматривается установка дымоудаления ВД1.

Парковка разделена на дымовые зоны, которые разделены под перекрытием противодымным экраном из дымонепроницаемого материала. Низ экрана расположен на высоте 2,5м от уровня пола.

Дымовые клапаны КПС-1 с электромагнитным приводом приняты с пределом огнестойкости EI 90.

При загорании одного из автомобилей должен автоматически открываться дымовой клапан в резервуаре и автоматически включаться вентилятор вытяжной противодымной вентиляции ВД1.

Подпор воздуха в тамбур-шлюзы обеспечивается системой приточной противодымной вентиляцией ПД1. Приточный воздух подается в верхнюю зону с установкой пожарного клапана КПС-1 с электромагнитным приводом с пределом огнестойкости EI 90 которые при пожаре открываются.

Для системы дымоудаления ВД1 в проекте принят радиальный вентилятор, а для системы подпора воздуха - осевой. Вентиляторы расположены в вентиляционных камерах, расположенных на отм. -4.200.

Включение систем противодымной защиты предусматривается автоматически от датчиков расположенных в парковке, а также дистанционно из помещения охраны. При срабатывании датчика происходит автоматическое включение вентилятора систем ПД1 и системы дымоудаления ВД1 с одновременным открыванием клапанов дымоудаления КПС-1, установленных на воздуховоде системы противодымной вентиляции в соответствующей дымовой зоны и противопожарного клапана КПС-1  установленного на системе приточной противодымной вентиляции ПД1.

Воздуховоды систем приточно- вытяжной противодымной вентиляции в пределах парковки, выполнены из тонколистовой оцинкованной стали класса плотности «В» с огнезащитным покрытием «Тизол» с пределом огнестойкости не ниже EI 60.

Удаление дыма системой ВД1 осуществляется через дымовую шахту из строительных конструкций с пределом огнестойкости EI50, что обеспечивается самой строительной конструкцией.

Выброс дыма осуществляется на расстоянии 2 м от уровня кровли.

Забор приточного воздуха осуществляется из чистой зоны через воздухозаборную шахту на высоте 2м от поверхности земли до низа воздухозаборной решетки.

Противодымная вентиляция укомплектована оборудованием  компании «VKT».

В местах пересечения противопожарных преград воздуховодами общеобменной вентиляции выполняется уплотнение зазоров негорючим материалом.

Высота эвакуационных выходов предусматривается не менее 1,9 м, ширина выходов в свету – не менее 1,2 м.

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не предусматривают наличие запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Двери лестничных клеток, оборудуются с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

Отделка стен и потолков автостоянки предусматривается из негорючих материалов.

Для обеспечения тушения пожара проектом предусмотрены: спринклерная водозаполненная автоматическая установка пожаротушения (АУП), установка пожарных кранов.

Подземная автостоянка оборудуется системой автоматической пожарной сигнализацией, пожаротушения и системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) - 3-го типа.

Эвакуационные выхода и направления к ним оборудуются указателями направления движения и световыми табло «ВЫХОД».

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа многоэтажного жилого здания инвалидами и другими группами населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН):

- устройство парковочных мест для личного автотранспорта инвалидов из расчета не менее 10% от общего числа машинно-мест на открытых парковках на расстоянии не более 100 м пешеходной доступности каждого приспособленного входа в жилую часть здания и не далее 50 м пешеходной доступности входа во встроенные помещения общественного назначения здания в период рабочего времени.. Места парковок для инвалидов обозначены знаками в соответствии требований ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД (разметка желтого цвета, пиктограмма «инвалид», специальный дорожный знак). Размер парковочного места 6,0х3,6 м в чистоте. Количество парковочных мест – 5 шт.

- регулирование скорости движения транспортных средств в местах пересечения пешеходных путей и проезжей части для заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода с помощью ограничительной разметки пешеходных путей на проезжей части и знаков в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51684.

- организация движения инвалидов и МГН на прилегающей территории по пешеходным путям шириной 2,0 м и частично по проезжей части внутренних проездов. Продольный уклон - не более 5 %, поперечный уклон - 1,5 %. Высота бордюров по краям пешеходных путей - не более 0,025 м. Покрытие: смесь асфальтобетонная дорожная, ГОСТ 9128-2009.

- устройство «утопленных» съездов (завалов бордюров) на пешеходных путях движения инвалидов и МГН при пересечении проездов. Продольный уклон не более 10 % (1:10), поперечный уклон - в пределах 1-2 %. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть - менее 0,015 м.

- устройство тактильных полос в покрытии пешеходных путей на расстоянии не менее чем за 0,8 м до начала опасного участка, изменения направления движения, наружных лестниц входа и т.п. Ширина тактильной полосы принята 0,5-0,6 м.

- устройство в осях 10-11/Г наружной входной группы в жилую часть, состоящей из прямого лестничного марша, пандуса и навеса с организованным водостоком: отметка нижней площадки («земли») «минус 0,280»; отметка наружной входной площадки «минус 0,040»; перепад высоты – 0,24 м. Лестничный марш: глубина проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени не более – 0,15 м; ширина марша – не менее 1,20 м. Пандус: уклон – 1:20 (5 %); ширина между поручнями - не менее 0,9 м в чистоте. С 2-х сторон наклонной части пандуса предусмотрено ограждение высотой 0,9 м с вертикальным членением элементов заполнения и дополнительными поручнями на высоте 0,7 м (пандус) с выходом за пределы длины наклонной части пандуса на 0,3 м, техническое решение - в соответствии требований к опорным стационарным устройствам, ГОСТ Р 51261-99. На нижних площадках перед пандусом и лестничным маршем предусмотрены свободные зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° диаметром не менее 1,5 м в чистоте.

- устройство в осях 5-8/К-Л наружной входной группы офисной части, состоящей из прямого лестничного марша, подъемника для МГН с площадкой и навесом с организованным водостоком: отметка нижней площадки (земли) «минус 1,690»; отметка наружной входной площадки «минус 0,040»; перепад высоты – 1,65 м.. Лестничный марш: глубина проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени не более – 0,15 м; ширина марша – не менее 1,20 м., предусмотрено ограждение с двух сторон в соответствии требований к опорным стационарным устройствам, ГОСТ Р 51261-99. На нижних площадках и перед лестничным маршем предусмотрены свободные зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° диаметром не менее 1,5 м в чистоте.

- устройство в осях 12-16/М наружной входной группы офисной части, состоящей из прямого лестничного марша, подъемника для МГН с площадкой и навесом с организованным водостоком: отметка нижней площадки (земли) «минус 1,840»; отметка наружной входной площадки «минус 0,040»; перепад высоты – 1,8 м. Лестничный марш: глубина проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени не более – 0,15 м; ширина марша – не менее 1,20 м., предусмотрено ограждение с двух сторон в соответствии требований к опорным стационарным устройствам, ГОСТ Р 51261-99. На нижних площадках и перед лестничным маршем предусмотрены свободные зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° диаметром не менее 1,5 м в чистоте.

- устройство в осях 8-9/Г наружной входной группы офисной части, состоящей из прямого лестничного марша, пандуса и навеса с организованным водостоком: отметка нижней площадки («земли») «минус 0,280»; отметка наружной входной площадки «минус 0,040»; перепад высоты – 0,24 м. Лестничный марш: глубина проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени не более – 0,15 м; ширина марша – не менее 1,20 м. Пандус: уклон – 1:20 (5 %); ширина между поручнями - не менее 0,9 м в чистоте. С 2-х сторон наклонной части пандуса предусмотрено ограждение высотой 0,9 м с вертикальным членением элементов заполнения и дополнительными поручнями на высоте 0,7 м (пандус) с выходом за пределы длины наклонной части пандуса на 0,3 м, техническое решение - в соответствии требований к опорным стационарным устройствам, ГОСТ Р 51261-99. На нижних площадках перед пандусом и лестничным маршем предусмотрены свободные зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° диаметром не менее 1,5 м в чистоте.

- устройство лестничных маршей наружных открытых лестниц: глубина проступи ступени – 0,30 м; высота подъема ступени - 0,15 м.

- предусмотрены колесоотбойные устройства высотой 0,1 м на промежуточных площадках и на съезде пандуса.

- по продольным краям маршей пандусов предусмотрены колесоотбойники высотой не менее 0,05 м.

- поверхность ступеней и пандусов имеет антискользящее, шероховатое покрытие. Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом.

- устройство в верхнем и нижнем окончаниях пандусов и лестничных маршей свободных зон размером не менее 1,5х1,5 м в чистоте для свободного разворота на 90°-180°.

- свободное пространство перед подъемными платформами не менее 1,6х1,6 м.

Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного доступа помещений и безопасного передвижения в помещениях многоэтажного жилого здания инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН):

- проектные решения направлены на обеспечение доступности помещений офисов и квартир от входа в здание.

- установка на выходах с каждого этажа, из здания светового указателя "ВЫХОД" с резервным питанием от встроенных аккумуляторов.

- установка визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, на высоте не менее 1,5 м от уровня пола, согласно требований ГОСТ Р 51671.

- устройство встроенных тамбуров при входах глубиной при прямом движении и одностороннем открывании не менее 2,3м при ширине не менее 1,50 м.

- устройство входных групп (пандус, наружная входная площадка, лифтовой холл) с порогом высотой не более 0,025 м с обеспечением свободного пространства диаметром 1,4 м в чистоте для самостоятельного разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске. Дверные проемы предусмотрены шириной не менее 1,2 м в чистоте, двери укомплектованные фиксаторами положений «открыто» и «закрыто», устройствами автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с., ГОСТ 5091-78, дверными ручками нажимного действия, расположенные на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от чистого уровня пола.

- устройство входных дверных проемов в квартиры шириной 0,9 м в чистоте;

- устройство ограниченного доступа для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения в помещения технического и иного назначения, не связанных с обслуживанием населения.

- участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей имеют тактильные предупреждающие указатели и  контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.

- установка пассажирского лифта Otis 2000R (по ГОСТ Р 51631-2008) для жилой части в осях 10/Ж, с верхним машинным отделением (грузоподъемность – 400 кг; размеры кабины (ширина*глубина) – 1,1*0,95 м; ширина дверей - не менее 0,8 м в свету; скорость 1м/с; количество – 1 шт.). Отметка нижней посадочной площадки - «плюс 0,000», отметка верхней посадочной площадки - «плюс 47,400», отметка промежуточных площадок – «уровень типового этажа», выход осуществляется в лифтовые холлы с обеспечением свободного пространства диаметром не менее 1,4 м в чистоте для самостоятельного разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске. Отметка верхнего машинного отделения лифтовых установок – «плюс 51,300». Эксплуатация лифтовой установки производится в отдельной лифтовой шахте. Система управления – автоматическая, предусмотрена двусторонняя связь с диспетчером или дежурным, аварийное освещение, световая и звуковая информирующая сигнализация.

- установка пассажирского лифта Otis 2000R  (по ГОСТ Р 51631-2008) для жилой части в осях 10-11/Ж-И, с верхним машинным отделением (грузоподъемность – 1000 кг; размеры кабины (ширина*глубина) – 2,1*1,1 м; ширина дверей - не менее 1,2 м в свету; скорость 1м/с; количество – 1 шт.). Отметка нижней посадочной площадки - «минус 4,200», отметка верхней посадочной площадки - «плюс 47,400», отметка промежуточных площадок – «уровень типового этажа», выход осуществляется в лифтовые холлы с обеспечением свободного пространства диаметром не менее 1,4 м в чистоте для самостоятельного разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске. Отметка верхнего машинного отделения лифтовых установок – «плюс 51,300». Эксплуатация лифтовой установки производится в отдельной лифтовой шахте. Система управления – автоматическая, предусмотрена двусторонняя связь с диспетчером или дежурным, аварийное освещение, световая и звуковая информирующая сигнализация.

- установка внутреннего подъемника для МГН в офисной части в осях 12-13/Ж-И с шахтой 1,63х1,53м.

- у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, расположены тактильные указатели уровня этажа. Напротив выхода из лифтов на высоте 1,5 м цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены.

- устройство в замкнутых пространствах (лифты, безопасные зоны и т.п.) аварийного освещения и синхронной (звуковая и световая) сигнализации. Для аварийной звуковой сигнализации применяются приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА.

- устройство безопасных зон на балконах квартир с глухими простенками не менее 1,2 метра от торца балкона до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон.

- устройство внутренних лестничных клеток с лестничными маршами: глубина проступи ступени – 0,3 м, высота подъема ступени - 0,15 м. Ограждение высотой 0,9 м предусмотрено с внутренней стороны лестничного марша в непрерывном исполнении. Отделка края ступеней полосой закладного металлического профиля с рифленой поверхностью (система «безопасная ступень»), шириной 45 мм контрастных тонов

- ступени лестниц ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики высотой не менее 0,02 м.

- устройство коридоров шириной не менее 1,5 м в чистоте.

- глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» - не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.

- устройство в конструкции пола на путях движения инвалидов и МГН внутри здания (перед дверными проемами, входами на лестницу, в местах поворотов, верхняя и нижняя ступени каждого марша эвакуационной лестницы и т.д.) предупредительной рифленой и контрастно окрашенной поверхности.

- устройство универсальной кабины уборной, доступной инвалидам  и МГН офисах на каждом этаже. Расстановка и размещения оборудования с учетом использования инвалидами и МГН.

Расстановка технологического оборудования с учетом обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН):

- установка мнемосхемы с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.

- установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола.

- диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске - не менее 1,4 м.

- устройство свободного пространства около раковины и унитаза свободных зон размером в плане - не менее 0,9х1,5 м.

- устройство рядом с унитазом свободных пространств с боковых сторон унитаза размером не менее 0,75х1,5 м в чистоте для размещения кресла-коляски.

- столы на высоте, не превышающей 0,8 м от уровня пола.

- дверные ручки однопольных дверей дверных проемов расположены на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости, а в дверных проемах, расположенные в углах помещений, на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Проектные решения, направленные на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности здания:

- компактное объемно-планировочное решение здания.

- внутреннее размещение помещений с повышенными требованиями к температурному режиму.

- применение светопрозрачных элементов заполнения проемов с повышенными требованиями к приведенному сопротивлению теплопередаче.

- применение витражного остекления лоджий и балконов квартир.

- устройство встроенного двойного тамбура при наружных входах в здание.

- устройство верхнего технического этажа типа «теплый чердак».

- устройство теплоизоляции трубопроводов.

- устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды;

- применение энергосберегающих систем освещения помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности;

- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования.

Мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов:

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для общего учета горячего водопотребления.

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для общего учета холодного водопотребления.

- установка прибора учета используемых энергетических ресурсов для общего учета электроэнергии.

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета горячего водопотребления в каждой квартире и офисе.

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета холодного водопотребления в каждой квартире и офисе.

- установка прибора учета используемых энергетических ресурсов для учета электроэнергии в каждой квартире и офисе.

- использование технологического оборудования и материалов с высокими показателями энергоэффективности и энергосбережения.

- использование люминесцентных ламп в освещении помещений.

Расчетные показатели (г. Красноярск).

Тип здания – многоэтажное жилое здание.

Температура внутреннего воздуха жилых помещений: «плюс 20 °С».

Температура внутреннего воздуха помещений лестничных клеток: «плюс 16 °С».

Температура внутреннего воздуха помещений нижнего технического этажа: «плюс 2 °С».

Температура внутреннего воздуха помещений верхнего технического этажа: «плюс 15 °С».

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: «минус 37 °С».

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С: 233 суток.

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С: «минус 6,7 °С».

Показатель градусо-суток отопительного периода жилых помещений: 6221 °С*сут.

Геометрические показатели.

Показатель компактности: 0,239.

Коэффициент остекленности фасада здания: 0,28 который более нормативного (максимального) значения: 0,18, компенсируется повышенным значений приведенных сопротивлений теплопередаче окон.

Теплотехнические показатели.

Расчетные (проектные) показатели значений приведенных сопротивлений теплопередаче элементов ограждающих конструкций:

- наружные стены здания: 3,9/4,09 м2*ºС/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 3,06 м2*ºС/Вт.

- блоки оконные, двери балконные, витражи: 0,65 м2*ºС/Вт, что равно нормативному значению: 0,51 м2*ºС/Вт.

- наружные входные двери: 1,03 м2*ºС/Вт, при нормативном значении: 1,03м2хºС/Вт.

- покрытий: 6,01/4,85 м2*ºС/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 4,09 м2*ºС/Вт.

- перекрытия парковки: 3,58 м2*ºС/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 3,47 м2*ºС/Вт.

-  перекрытий над проездом: 4,54 м2*ºС/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 4,09 м2*ºС/Вт.

Кратность воздухообмена в здании за отопительный период: 0,62 ч-1.

Общий коэффициент теплопередачи здания: 0,506 Вт/(м2*°С).

Удельная теплоизоляционная характеристик здания: 0,121 Вт/(м3*°С), что менее нормируемого значения: 0,151 Вт/(м3*°С) .

Энергетические показатели здания.

Общие теплопотери через ограждающие конструкции здания за отопительный период: 1554536 кВт ч/год.

Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период: 987006 кВтч/год.

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания: 29,860 кВт*ч/м3год.

Комплексные показатели.

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление здания: 0,290 Вт/м3*°С.

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление здания: 0,200Вт/м3*°С.

Класс энергетической эффективности: «В+» (Высокий).

Сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение требований энергетической эффективности ограждающими конструкциями теплового контура здания (до первого капитального ремонта).

Наружные стены здания (стены каменные из кирпича и газобетонных блоков): 50 лет (приложение 3 ВСН 58-88(р)).

Наружные входные двери: 40 лет.

Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением однокамерным стеклопакетом, ГОСТ 30674-99:

ПВХ профилей: 40 лет.

Стеклопакетов: 20 лет.

Уплотняющих прокладок: 10 лет.

Покрытие совмещенное: 10 лет.

Перекрытие верхнего технического этажа над типовым этажом: 15 лет.

Перекрытия помещений квартир над нижним техническим этажом и тамбуром: 15 лет (приложение 3 ВСН 58-88(р)).

Герметизированные стыки мест примыкания оконных и дверных блоков к граням проемов – 25 лет.

Периодичность текущих ремонтов ограждающих конструкций до первого капитального ремонта: 5-7 лет. Первый капитальный ремонт ограждающих конструкций проводиться при снижении приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания не более чем на 35 % по отношению к экономически целесообразному на текущий момент или не более чем на 15 % по отношению к требуемому сопротивлению теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям.

Раздел 11.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с требованиям части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, по составу соответствует части 6 статьи 17 Федерального закона от 28.11.2011г. № 337-ФЗ и содержит следующую информацию:

- о требованиях к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения;

- о периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем инженерно-технического обеспечения, и о необходимости проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений;

- для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений;

- о размещении скрытых электрических проводок, о способах прокладки трубопроводов инженерных систем и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу.

Указаны способы проведения мероприятий по техническому обслуживанию зданий:

К фундаментам и стенам подвальных помещений;

К наружным стенам;

К фасадам зданий;

К междуэтажным перекрытиям;

К полам;

К инженерным системам;

К крыше;

К окнам и дверям;

К мусоропроводам и лифтам.

Общие осмотры проводятся 2 раза в год: весной и осенью. Плановые осмотры проводятся с периодичностью согласно ВСН 58-88.

При общем мониторинге производят визуальный осмотр конструкций и систем с целью примерной оценки технического состояния здания и измеряют динамические параметры здания (в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010).

При нормативном значении критериев технического состояния здания повторные измерения проводят через 2 года, и если отклонения параметров не превышает 10% следующие измерения проводят через 2 года, а если более, то проводят внеплановое обследование.

Обследование и мониторинг технического состояния здания проводятся специализированными организациями, оснащенными современной приборной базой и имеющие квалифицированных специалистов.

Эксплуатируемый жилой дом и встроенные нежилые помещения должны использоваться только в соответствии со своим проектным назначением. Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ, в том числе:

- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Проектной документацией предусмотрены периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояний строительных конструкций в соответствии с ВСН 58-88(р).

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций необходимо привлекать специализированные организации для технического освидетельствования. Первое плановое обследование технического состояния зданий предусмотрено провести не позднее чем через 2 года после ввода их в эксплуатацию. Последующие обследования здания должно проводиться не реже одного раза в 10 лет.

Предоставлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях:

- эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции;

- тепловых нагрузок;

- нагрузок по водопотреблению;

- нагрузок по водоотведению;

- нагрузок на сети электроснабжения;

- расчетный расход горячей воды.

Предоставлены сведения о размещении скрытых электрических проводок.

Трубопроводы системы отопления, сетей хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды и горячего водоснабжения, канализации внутри здания прокладываются открыто.

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Размещение жилого дома с подземной парковкой на 50 м/м предусмотрено в соответствии с градостроительным планом № RU 24308000-13912, что соответствует п. 2.1. СанПиН 2.1.2.2645-10.

Участок размещения проектируемого жилого дома расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).

По представленным результатам исследования почвы по паразитологическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям почва относится к категории «чистая» с возможностью использования без ограничений на основании требований СанПиН 2.1.7.1287-03, п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Радиологическими исследованиями на участке строительства дома не обнаружены уровни гамма-фона, превышающие гигиенические нормативы в соответствии с требованиями п. 5.2.3 СП 2.6.1.2612-10, п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. В составе проекта представлены исследования плотности потока радона с поверхности грунта в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10.

В составе проекта проведены расчеты эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума от движения автотранспорта в жилых помещениях квартир и на территории дворовых площадок, что соответствует п. 6.1.2. СанПиН 2.1.2.2645-10, пп. 6.2., 6.3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

На дворовой территории предусмотрены все элементы благоустройства в соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10: площадки отдыха, спортивные, хозяйственные площадки, гостевые стоянки автотранспорта, зеленые насаждения.

Озеленение придомовой территории представлено посадкой деревьев, кустарников, устройством газонов; расстояние от стен жилого дома до деревьев и кустарников соответствует п. 2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10.

По внутридворовым проездам придомовой территории не предусмотрено транзитное движение транспорта, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10.

Площадки перед подъездами, подъездные и пешеходные дорожки запроектированы асфальтобетонными с организацией свободного стока талых и ливневых вод, что соответствует п. 2.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.

В проекте представлены данные по освещению территории дворовых площадок и уровнях освещенности установленным требованиями п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10.

В составе проектных материалов представлены графические материалы и расчеты инсоляции дворовых территории, для проектируемых домов, в части обеспечения инсоляции нормативной продолжительностью не менее 3 часов на 50 % площади на территории площадок отдыха, детских и спортивных площадок придомовой территории в соответствии с требованиями п. 5.13 СанПиН 2.1.2.2645-10.

По представленному инсоляционному графику проектируемые дворовые детские и спортивные площадки имеют продолжительности инсоляции более 3-х часов на 50% площадок в соответствии с п. 5.13 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Проектируемое здание жилого дома 17-и этажного исполнения.

Проектом предусмотрены лифты, габариты одной кабины предусматривают возможность размещения в ней человека на носилках или инвалидной коляске, п.3.10 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры проектируемого жилого дома. Исключено расположение ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами и кухнями; входы в туалеты предусмотрены из внутриквартирных коридоров в соответствии с требованиями пп. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Проектом предусматривается обеспечение жилого дома централизованными сетями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Принятая система теплоснабжения позволяет обеспечить допустимые параметры микроклимата в зависимости от назначения помещений квартир.

Вентиляция объектов, размещенных в жилом доме запроектирована в соответствии с п. 4.8. СанПиН 2.1.2.2645-10.

В графических материалах имеются данные о высоте шахты вытяжной вентиляции в соответствии с п. 4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Все помещения жилого дома обеспечиваются общим и местным искусственным освещением.

В проектных материалах представлены данные уровней искусственного освещения помещений в соответствии с требованиями пп. 5.5, 5.6 СанПиН 2.1.2.2645-10.

В составе проекта представлены расчеты продолжительности инсоляции всех квартир. Расчет инсоляции представлен в полном объеме, на генплане в масштабе по каждому помещению.

По данным представленных расчетов, расположение и ориентация проектируемого жилого дома обеспечивает в жилых помещениях квартир непрерывную инсоляцию в соответствии с нормативными требованиями пп. 5.7 – 5.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы жилых помещений и кухонь в соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Расчетными показателями естественной освещенности подтверждается, что КЕО в жилых помещениях и кухнях проектируемых квартир составляет 0,5 % и более в соответствии с п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. Расчеты КЕО проведены в соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Для мусороудаления в жилом доме запроектирован мусоропровод, оборудованный устройством, обеспечивающим возможность их очистки, дезинфекции и дезинсекции в соответствии с требованиями п. 8.2.2. СанПиН 2.1.2.2645-10.

Мусороприемная камера оборудована водопроводом, канализацией, самостоятельным вытяжным каналом в соответствии с п. 8.2.3. СанПиН 2.1.2.2645-10.

В составе проекта запроектированы дератизационные и дезинсекционные мероприятия в соответствии с требованиями СП 3.5.3.1129-02, СанПиН 3.5.2.1376-03.

В составе проектной документации представлена подземная автопраковка.

Размещение подземной автопарковки соответствует требованиям п. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На генплане указаны въезды-выезды в подземную стоянку, а также наличие вентиляционных шахт, расстояние до нормируемых объектов (фасадов жилых домов, площадок отдыха) запроектировано в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 4, 5 (таб. 7.1.1). Кровля автопарковки запроектирована эксплуатируемая, площадки отдыха, детские площадки, спортивные, игровые сооружения размещены на расстоянии не менее 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов. Проектом предусматривается озеленение кровли, расчетные значения в устье выбросов в атмосферу не превысят ПДК, что обеспечит выполнение п.7 табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

3.1.3.1 «Пояснительная записка»

Изменения не вносились.

3.1.3.2 «Схема планировочной организации земельного участка»

1. Предоставлен градостроительный план земельного участка;

4. Предоставлен проект по организации демонтажа и выносу инженерных сетей;

5. Предоставлена текстовая часть;

6. В графической части обозначены вентшахты;

7. Проезд с юго-восточной стороны жилого дома принят шириной не менее 6,0 м.

3.1.3.3. «Архитектурные решения»

1. Текстовая часть выполнена согласно п. 13(а-з) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, п.4.1.7 ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105.

2. В соответствии требования пунктов 13(б) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 представлены обоснования принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

3. Откорректирована площадь застройки с учетом консольно-выступающих частей здания.

4. Предоставлен расчет подтверждающий достаточность количества, грузоподъемности, скорости лифтов.

5. Согласно п.7.1.13 СП 54.13330.2011 и п.5.1.8 СП 31-108-2002  мусоросборная камера имеет самостоятельный вход с открывающейся наружу дверью, изолированной от входа в здание глухой стеной (экраном) размером не менее ширины двери.

6. Согласно п.5.1.10 СП 31-108-2002 над входом в мусоросборную камеру предусмотрен козырек, выходящий за пределы наружной стены не менее чем на ширину двери.

7. Согласно п.5.1.19 СП 31-108-2002 стены мусоросборной камеры облицованы керамической плиткой на высоту не менее 2,2 м, а потолок имеет водоэмульсионное покрытие.

8. Согласно п. 5.1.15 СП 31-108-2002 отметка пола мусоросборной камеры превышает уровень площадки перед входом в мусоросборную камеру (тротуар, дорога) на 60-80 мм. Для транспортирования контейнеров устроен пандус с уклоном не более 8%.

9. Согласно п.9.19 СП 54.13330.2011 предусмотрен двойной тамбур при входе в жилое здание (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку).

10. Согласно п.9.26 СП 54.13330.2011 крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не предусмотрено. Откорректировано расположение санитарных приборов по оси Ж между кухней квартир 2Кв, 2Ка, 2Кб, 2К и спальней 3Кг, 3Ка, 3Кб, 3К; по оси 9 между кухней квартир 1Кв, 1Кв, 1К и спальней 1К+а, 1К+; по оси 11 между кухней квартир 1Кб, 1Ка, 1К и спальней 1К+.

11. Согласно п.9.26а СП 54.13330.2011 при устройстве санузлов при спальнях в целях защиты от шума отделены друг от друга встроенными между ними гардеробными (в квартирах 1К+а, 1К+).

12. Обосновано размещение венткамер пом. 1704 и пом. 1703(являются  системой противодымной вентиляции при пожаре) над жилыми комнатами (спальней, гостиной) квартир 1К+ и 3К.

13. Обосновано размещение венткамеры пом. 004 и теплового пункта пом. 008 под офисами 101 и 103 расчетами.

14. Согласно п.4.4.3 СП 1.13130.2009 двери, выходящие на лестничную клетку (пом. 222, 223), в открытом положении не уменьшают требуемую ширину лестничных площадок и маршей.

15. Согласно п.4.4.3 СП 1.13130.2009 откорректирована ширина эвакуационного пути по коридору в пом. 113.

16. Согласно СП 59.13330.2012 п.4.1.14 лестницы дублируются пандусами и подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не превышает  9,0 м, а уклон не круче 1:20. Ширина между поручнями пандуса в пределах 0,9-1,0 м.

17. Согласно п.5.1.7  СП 59.13330.2012   глубина тамбуров и тамбур-шлюзов (пом.114, 130 и тамбуров из лифтового холла в наружную воздушную зону) при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.

18. Согласно п.5.3.1  СП 59.13330.2012 для офиса 103 предусмотрен с/у для МГН пом.116.

19. Согласно п. 5.41 прим.2 СП 118.13330.2012 и п.5.18 СП 44.13330.2011 вход в уборную предусматривается через тамбур с умывальником и самозакрывающейся дверью в санузлах пом.137, 138.

20. В соответствии статьи 30(1 и 2) Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г, СП 54.13330.2011 п.8.3. высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Ограждения непрерывные, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.

21. Проектные решения наружной отделки здания обоснованы ссылками на требования стандартов применяемых материалов, конструкций и технологий, согласно ст. 15(6), 34 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.

22. Согласно п.9.2  СП 29.13330.2011 жесткий подстилающий слой (бетонный, армобетонный, железобетонный, сталефибробетонный (СФБ) и сталефиброжелезобетонный (СФЖБ)) выполнен из бетона класса не ниже В22,5.

23. Указана марка бетона с топингом в покрытии пола подземной парковки.

24. Указан класс пожарной опасности отделочных материалов на путях эвакуации согласно таб.28 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» или по п.4.3.2 СП 1.13130.2009.

25. Согласно СП 4.13130.2013 п.6.11.9 для автостоянок встроенных или пристроенных к зданиям другого класса функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.4) в целях ограничения распространения пожара предусмотрен над проемами автостоянки глухой козырек из материалов НГ шириною не менее 1 м.

26. Обосновано отсутствие мест в подземной автостоянки для МГН заданием на проектирование и расположением мест для автостоянки МГН на придомовой территории.

27. Согласно СП 113.13330.2012 п.5.1.5 габариты машино-места приняты (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) - 5,3x2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0x3,6 м.

28. Согласно СП 113.13330.2012 таб.А.1 расстояние от стоянок автомобилей на 10 и менее машино-мест до зданий (жилых и общественных) 10м.

3.1.3.4 «Конструктивные и объемно–планировочные решения»

Изменения не вносились.

3.1.3.5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно–технического обеспечения, перечень инженерно–технических мероприятий, содержание технологических решений»

3.1.3.5.1. «Система электроснабжения»

Изменения не вносились.

3.1.3.5.2 «Система водоснабжения»

Предоставлены расчеты.

3.1.3.5.3 «Система водоотведения»

1. Количество наружных поливочных кранов принято согласно СП 30.13330.2012 п. 7.1.11.

3.1.3.5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

В текстовой части указаны диаметры труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства.

3.1.3.5.5 «Сети связи»

Изменения не вносились.

3.1.3.5.6 «Технологические решения»

1. В соответствии с требованиями п.22 (е) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 обосновано количество и типы вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов;

2. В соответствии с требованиями п.22 (к) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 предоставлен перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий);

3. В соответствии с требованиями п.22 (н) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 предоставлен перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;

4. В соответствии с требованиями п.22 (п) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 предоставлено описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов;

5. В соответствии с требованиями п.22 (р) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 предоставлены принципиальные схемы технологических процессов. (Предоставлена графическая часть раздела с расстановкой оборудования, со спецификациями оборудования);

6. Согласно п.5.3.1  СП 59.13330.2012 во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, предусмотрены специально оборудованные для МГН места универсальные кабины в уборных;

7. Согласно п. 5.41 прим.2 СП 118.13330.2012 при наличии в общественном здании мест приложения труда следует учитывать их санитарную категорию и вести расчет санитарных приборов и их размеры с учетом СП 44.13330. Согласно п.5.18 СП 44.13330.2011 вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с умывальником и самозакрывающейся дверью. Данные требования не выполняются в санузлах пом.137, 138;

8. Организация питания сотрудников осуществляется в ближайших пунктах общественного питания, расположенных на расстоянии не далее 150 м от здания, согласно требованиям СП 44.13330.2011.

3.1.3.6 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Предоставлен раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства».

3.1.3.7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

1. Предоставлен расчет валовых и максимальных выбросов от всех источников на период эксплуатации объекта в соответствии с п. 17 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145.

2. Указано расстояние от парковок, от вентшахты подземной автостоянки и от въезда-выезда подземной автостоянки до нормируемых объектов для оценки на соответствие требованиям п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3. Предоставлена информация по расположению участка проектируемого жилого здания  относительно территорий санитарно-защитных зон существующих производственных объектов, производственных компаний, складских помещений для оценки на соответствие п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.1.3.8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

1. Проезд с юго-восточной стороны жилого дома принят шириной 6 м.;

2. Проезды для пожарных подразделений и площадки для разворота предусмотрены на расстоянии не мене 8 м. от здания;

3. Предоставлена информация об отделении помещений разного класса функциональной пожарной опасности (Встроенные в помещения общественного назначения отделены от помещений жилой части глухими противопожарными стенами, перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 45, или EI 45 соответственно);

4. Представлены данные по системам автоматической пожарной сигнализации, системам автоматического пожаротушения и СОУЭ;

5. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают требуемую ширину лестничных площадок и маршей ( пом. 222, 223).

6. В подземной автостоянке выходы из подземных этажей в лестничные клетки и выходы из лифтовых шахт предусмотрены через поэтажные тамбур-шлюзы 1 типа с подпором воздуха при пожаре;

7. В целях ограничения распространения пожара расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих оконных проемов здания предусмотрен над проемами автостоянки глухой козырек из материалов НГ шириною не менее 1 м.

3.1.3.9 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

- Согласно п.4.1.7 СП 59.13330.2012 ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках не менее 2,0 м. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

- Выполнение требований п.4.1.12, п.5.2.15 СП 59.13330.2012 описаны в текстовой части.

- Согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012 марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Данные требования выполнены для лестниц в осях 5-8/К-Л и 12-17/М.

- Согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012 перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м предусмотрены предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Данные требования выполнены на всех крыльцах на уровни земли (террасы отм.      «-0.400») и уровне площадки крыльца.

- Согласно п.4.2.1 СП 59.13330.2012 выделяемые места обозначены знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026*, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

- Согласно п.4.2.4 СП 59.13330.2012 разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске предусмотрены размером 6,0х3,6 м.

- Согласно п.5.1.7  СП 59.13330.2012   глубина тамбуров и тамбур-шлюзов (пом.114, 130 и тамбуров из лифтового холла в наружную воздушную зону) при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.

- Согласно п.5.3.1  СП 59.13330.2012 для офиса 103 предусмотрен с/у для МГН пом.116.

- Согласно п.5.1.6  СП 59.13330.2012  на путях движения МГН применены двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм). Данные требования не выполняются.

- Согласно п.5.2.21 СП 59.13330.2012 свободное пространство перед подъемными платформами не менее 1,6х1,6 м.

- Согласно п.5.2.21 СП 59.13330.2012 в целях обеспечения контроля за подъемной платформой и действиями пользователя подъемные платформы оснащены средствами диспетчерского и визуального контроля, с выводом информации на удаленное автоматизированное рабочее место оператора.

- Согласно п.5.2.3 СП 59.13330.2012 участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей имеют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии.

- Обосновано отсутствие мест в подземной автостоянки для МГН заданием на проектирование и расположением мест для автостоянки МГН на придомовой территории.

- Указаны пути эвакуации МГН (зоны безопасности на балконах и лоджиях и др. их габариты, нормируемый глухой простенок и т.п.) в текстовой части.

- Согласно п.5.2.30 СП 59.13330.2012 каждая зона безопасности общественного здания оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны). Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. На планах эвакуации обозначены места расположения зон безопасности.

- Согласно п.5.2.34 СП 59.13330.2012 освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного назначения повышена на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не более 1:4

- Указаны для трех подъемников для МГН тип, марка, ГОСТ, ТУ, габариты и тех. характеристики.

- Указаны средства, выполняющие предупредительную функцию перед подъемниками.

- Согласно п.5.3.6 СП 59.13330.2012 у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) предусмотрены специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступные кабины оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины устанавлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.

- Согласно п.5.5.5 СП 59.13330.2012 световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, установлены в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН.

3.1.3.10 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета»

- В соответствии с п. 27.1(а) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изменениями от 26.03.2014 г.) представлен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности.

- В соответствии с п.27.1(б) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 представлены обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- В соответствии с п. 27.1(в) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изменениями от 26.03.2014г.), указаны сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности.

- В соответствии с п. 27.1(г) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изменениями от 26.03.2014г.), представлены схемы расположения в здании приборов учета используемых энергетических ресурсов.

- Согласно п.5.1 СП 50.13330.2012 теплозащитная оболочка здания отвечет требованиям данного пункта.

- Согласно приложения Ж СП 50.13330.2012 приведен расчет удельной теплозащитной характеристики здания и сравнение с нормируемым значением согласно п. 5.5. по таблице 7. Показатели приведены в энергетическом паспорте по прил. Д и Р СП 50.13330.2012, расчеты в текстовой части.

- Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания соответствует п.10 СП 50.13330.2012. Показатели приведены в энергетическом паспорте по прил.Д и Р СП 50.13330.2012, расчеты в текстовой части.

- Выполнены требования  п.10.5 СП 50.13330.2012 для здания класса "В"

- Приведены расчеты, определяющие удельный расход тепловой энергии на отопление надземной жилой части здания, согласно приложения Р.4 СП 50.13330.2012.

- Ссылки на СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99 заменены на актуализированные СП.

- Расчетные условия для г.Красноярск в энергетическом паспорте соответствуют данным СП 131.13330.2012 таб.3.1. Откорректировать расчеты.

- Обоснован завышенный коэффициент остекленности повышенным значений приведенных сопротивлений теплопередаче окон.

3.1.3.11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

Изменения не вносились.

3.1.3.12 «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

1. Указано расстояние от парковок, от вентшахты подземной автостоянки и от въезда-выезда подземной автостоянки до нормируемых объектов для оценки на соответствие требованиям п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

2. Предоставлена информация по расположению участка проектируемого жилого здания  относительно территорий санитарно-защитных зон существующих производственных объектов, производственных компаний, складских помещений для оценки на соответствие п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов проектной документации:

Все разделы проектной документации соответствуют результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, составу и содержанию разделов проектной документации в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 (ред. от 23.01.2016г) с учетом внесенных изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы.

4.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия:

Объект негосударственной экспертизы: проектная документация без сметы «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными административными помещениями по улице Калинина, 175 в Октябрьском районе г. Красноярска» соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, составу и содержанию разделов проектной документации в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87(ред. от 23.01.2016г).

Ответственность за внесение во все разделы и экземпляры проектной документации изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и генерального проектировщика.

Эксперты:

| Сфера деятельности эксперта | Должность эксперта | Раздел (подраздел, часть) заключения, подготовленный экспертом | Фамилия, имя, отчество эксперта Подпись эксперта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемно-планировочные и архитектурные решения, аттестат № МС-Э-75-2-4318 от 17.09.2014 | Эксперт по объемно-планировочным и архитектурным решениям | Раздел. Архитектурные решения. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения (в части объемно-планировочных решений) | Н.В. Кучуро |
| Планировочная организация земельного участка, аттестат № МС-Э-28-2-3093 от 05.05.2014 | Эксперт по планировочной организации земельного участка | Раздел. «Схема планировочной организации земельного участка» | Т.В. Рылова |
| Конструктивные решения, аттестат № МС-Э-51-2-6450 от 05.11.2015 | Эксперт по конструктивным решениям | Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения (в части конструктивных решений) | Е.М. Олейникова |
| Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации, аттестат аттестат № МР-Э-26-2-0767 от 24.09.2012 | Эксперт по электроснабжению, связи, сигнализации, системам автоматизации | Подраздел «Система электроснабжения» Подраздел «Сети связи» | А.Н. Серебренников |
| Водоснабжение, водоотведение и канализация, аттестат № МС-Э-61-2-3949 от 22.08.2014 | Эксперт по водоснабжению, водоотведению и канализации | Подраздел «Система водоснабжения» Подраздел «Система водоотведения» | М.Ю. Лазаренко |
| Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование, аттестат № МС-Э-28-2-3099 от 05.05.2014 | Эксперт по теплоснабжению, вентиляции и кондиционированию | Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» | Е.Н. Янова |
| Пожарная безопасность, аттестат № МР-Э-24-2-0708 от 24.09.2012 | Эксперт по пожарной безопасности | Раздел. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | Е.В. Портнягин |
| Охрана окружающей среды, аттестат № МС-Э-28-2-3077 от 05.05.2014 | Эксперт по охране окружающей среды | Раздел. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» | Н.А. Ерченко |